## 逐月辐照与气温
兰州 · 逐月水平面辐照量与月均温（NASA POWER 2019–2023 五年平均，36.05°N / 103.83°E）
月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
H（kWh/m²·d） | 2.99 | 3.74 | 4.83 | 5.51 | 6 | 5.9 | 6.2 | 5.19 | 4.61 | 3.51 | 3.22 | 2.82
T（℃） | -5.8 | -2.1 | 3.7 | 8.5 | 13.4 | 18.1 | 20.7 | 19.4 | 15.1 | 7.7 | 1.2 | -4.8
年水平面总辐射约 1659 kWh/m²·yr（均值 4.54 kWh/m²·d）；12 月最低 2.82、7 月最高 6.20，冬夏落差约 2.2 倍；月均温最低 1 月 -5.8 ℃、最高 7 月 20.7 ℃。
最不利设计月 · 按月比较（逐月负荷 E_AC）
月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
E_AC (kWh/d) | 7.82 | 7.82 | 7.82 | 4.82 | 3.62 | 4.97 | 4.97 | 4.97 | 3.62 | 4.82 | 7.82 | 7.82
H（kWh/m²·d） | 2.99 | 3.74 | 4.83 | 5.51 | 6 | 5.9 | 6.2 | 5.19 | 4.61 | 3.51 | 3.22 | 2.82
R = E_AC / H | 2.62 | 2.09 | 1.62 | 0.87 | 0.6 | 0.84 | 0.8 | 0.96 | 0.79 | 1.37 | 2.43 | 2.77
结论：最不利设计月 = 12 月（R = 2.77 全年最大）——采暖负荷最高（7.82 kWh/d）且辐照全年最低（2.82）。夏季 5–9 月 R 仅 0.60~0.96，富余电力充入蓄电池或弃光。

## 温度参数
兰州 · 温度参数（用于校核）
参数 | 取值 | 用途 | 来源
最低环境温度 | -23.1 ℃（历史极端最低） | 光伏组串低温开路电压校核（W5） | 兰州市气象台公开资料
最高环境温度 | 39.1 ℃（历史极端最高） | 组件最高温度估算 | 兰州市气象台公开资料
组件极端最高温度 | ≈ 70.4 ℃（NOCT=45 ℃，G=1000 W/m²，按 39.1 ℃） | 高温 MPPT 电压校核（W5） | 指导书 §3.3
组件最热月常态温度 | ≈ 52.0 ℃（按 7 月月均温 20.7 ℃） | 高温 MPPT 电压校核（W5） | 指导书 §3.3

## 输出汇总
兰州 · 太阳能资源输出汇总（供 W4/W5 使用）
结果 | 数值 | 用途
最不利设计月 | 12 月（采暖负荷驱动） | 光伏阵列容量计算基准（W5）
设计面峰值日照时数 | 水平 2.82 h/d；倾斜 30° = 3.24 h/d | 阵列容量（W5）
最低环境温度 | -23.1 ℃ | 低温开路电压校核（W5）
最高环境温度 | 39.1 ℃（组件最高约 70.4 ℃） | 组件温度估算（W5）
设计倾角 | 30°、朝向正南（倾角核算确认） | 阵列布置（W5/W8）
年水平面总辐射 | 约 1659 kWh/m²·yr（较丰富区） | 资源报告
数据源：NASA POWER（MERRA2/SYN1DEG）2019–2023 五年平均，查询日期 2026-09-01；极端温度取自兰州市气象台公开资料。