2026 专业课程创新研修 · 课程设计

兰州 · 户用离网光伏发电系统

课程设计报告

（D1～D5 阶段）

| 课程 | 2026 专业课程创新研修——户用离网光伏发电系统课程设计 |
| --- | --- |
| 设计城市 | 兰州（36.05°N / 103.83°E，海拔约 1520 m） |
| 提交日期 | 2026-09-04 |

户用离网光伏发电系统 · 差异化城市设计

摘  要

本报告为2026专业课程创新研修——户用离网光伏发电系统课程设计兰州方案第一阶段（D1～D5）设计成果的正式汇总。报告以兰州市区（36.05°N、103.83°E，海拔约1520 m）为设计城市，围绕“冬季电采暖高负荷、夏季轻负荷”的差异化负荷结构，依次完成设计任务理解、负荷调查与24 h运行分析、太阳能资源与温度数据整理、系统组成与能量损失口径确定、以及蓄电池容量初算等五项工作。结果表明：冬季设计点交流侧日用电量 EAC = 7.82 kWh/d，最大同时功率 4.6 kW、短时冲击功率 5.2 kW；最不利设计月为12月，设计倾角取30°正南，倾斜面峰值日照3.24 h/d；系统综合路径效率约0.782；蓄电池最低标称能量21.64 kWh，采用51.2 V/100 Ah磷酸铁锂模块5台并联方案（实际标称能量25.60 kWh，为下限值的1.18倍），连续、短时放电与最大充电电流校核全部通过。设计全过程贯彻8度抗震设防与设备间保温（不低于10 ℃）两项兰州差异化约束，并完成课程设计红线自查。计算口径与数据源（NASA POWER 2019—2023五年平均、Liu-Jordan倾角模型）与设计指导书、任务书保持一致，全部关键数据经程序化复核一致。

关键词：兰州；户用离网光伏发电；负荷调查；太阳能资源；蓄电池容量；课程设计

目  录

（目录为 Word 域：打开后按 Ctrl+A → F9 刷新页码）

# D1 任务理解记录

本章要点：确定设计城市、负荷区间与资料计划。

## 1. 任务概况

本项目为户用完全离网光伏发电系统课程设计，系统采用单相 220 V/50 Hz 交流供电、48 V 级磷酸铁锂蓄电池，按 2 d 自主供电设计并进行 3 d 敏感性分析，光伏容量按最不利设计月确定。最终需要交付课程设计报告（Word+PDF）、三张 A3 工程图纸（T1‑01 主接线图、T1‑02 阵列及支架布置图、T1‑03 设备间平面及安装接线图，均含源文件与 PDF）、Excel 计算文件（公式可检查）、实验资料、产品与价格资料，以及按学号/姓名/任务/城市命名的最终提交文件夹。

## 2. 城市与负荷区间选定

本设计选定兰州作为设计城市。兰州地处温带大陆性气候区，干燥少雨、昼夜温差大，属8 度抗震设防区，这是本次设计区别于其他城市的重要约束。家庭结构按 3 口之家、普通住宅 90~110 m² 假定。

负荷设计点取冬季电采暖季，交流侧日用电量 EAC = 7.82 kWh/d，对应任务书负荷区间 7.5~8.0 kWh/d（学号末位 4/5）。兰州夏季有轻度空调需求、冬季必须电采暖，高负荷由冬季采暖承担，这是区别于深圳（夏季空调主导）的差异化主线。据此得出最大同时功率 Pmax = 4.6 kW（冬季烧水时段峰值）、短时冲击功率 Pshort = 5.2 kW，供后续逆变器校核使用。

## 3. 资料与数据计划

设计依据包括设计指导书（§1–§13）、课程设计任务书、进度检查与考核标准、实验测试方案与论文范例。气象数据采用 NASA POWER（MERRA2/SYN1DEG，API v2.9.8）2019–2023 五年平均，坐标取兰州市区 36.05°N、103.83°E，坚持单一数据源原则；极端气温取兰州市气象台公开资料，PVGIS 作为复核工具。计算采用 Liu-Jordan 各向同性倾角模型与指导书公式；负荷清单、蓄电池、组件、逆变器、支架等均落实到具体品牌型号，产品参数取自官网/电商并保留来源 URL 与查询日期（2026-09-01）。

## 4. 前 5 天时间线与本册对应

前 5 天按课程节奏依次完成：D1 定城市、负荷区间与资料计划（检查点①），对应本册第一部分；D2 完成负荷调查与 24h 运行表，对应第二部分；D3 完成太阳能资源与温度数据（含倾角核算，检查点②），对应第三部分；D4 明确系统组成与主要参数口径，对应第四部分；D5 完成蓄电池容量初算（2 d 基准、模块候选与组合方式，检查点③），对应第五部分。

## 5. 兰州差异化主线

全程贯彻三条兰州差异化主线：其一，季节性负荷结构——高负荷由冬季电采暖承担，最不利设计月为 12 月（采暖负荷最高与辐照最低叠加）；其二，8 度抗震设防——支架、蓄电池柜与设备固定均须按 GB 50011 抗震构造校核与加强，是四城中最明确的约束；其三，设备间保温不低于 10 ℃——极端低温 -23.1 ℃ 下磷酸铁锂低温充电受限，保温直接决定蓄电池方案的经济性。

# D2 负荷调查与 24h 运行表

本章要点：确定日用电量、最大同时功率与短时冲击功率。

## 1. 家庭基本条件

设计家庭为 3 口之家、普通住宅 90~110 m²。能量口径取交流侧日用电量 EAC，蓄电池公式直接使用该值、不重复除以逆变器效率。兰州冬季（11–3 月）必须电采暖，夏季（6–8 月）午后有轻度空调需求，过渡月（4、10 月）仅夜间使用电热毯。据此形成"冬季采暖高负荷、夏季轻负荷"的季节性结构。

## 2. 关键负荷设备与日耗电

冬季口径下，基础负荷（不含空调与采暖）约为 3.62 kWh/d，来源包括：海尔 BCD-235WFCI 三门风冷变频冰箱（能效标识日耗电 0.54 kWh/d）；飞利浦 LED 球泡 12 W ×8（照明 0.38 kWh/d）；小米路由器 AX3000、Redmi 智能电视 A55 节能版、联想小新 Pro 14 笔记本与两台小米 67 W 手机快充（通信信息类合计 0.97 kWh/d）；美的电饭煲、电热水壶、方太油烟机、格兰仕微波炉与美的电磁炉（基本炊事类合计 1.15 kWh/d）；海尔 EG100MATE2S 滚筒洗衣机与约 8 W 的待机负荷（生活辅助类合计 0.57 kWh/d）。

采暖为兰州冬季新增的大项：双人电热毯（150 W，每晚 8 h，日耗电 1.20 kWh）与对流式电暖器（1.2 kW，傍晚至夜间 5 h、运行系数 0.5，日耗电 3.00 kWh），两项合计 4.20 kWh/d。因此冬季 EAC = 3.62 + 4.20 = 7.82 kWh/d，落在任务书 7.5~8.0 区间内；夏季含轻度空调后为 4.97 kWh/d，过渡月为 4.82 kWh/d，温和月为 3.62 kWh/d。

表2-1  兰州家庭关键负荷清单（冬季口径）

| 类别 | 设备（具体型号） | 数量 | 关键参数 | 日运行(h) | 运行系数 | 日耗电(kWh/d) | 计算口径 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制冷空调 | 海尔 BCD-235WFCI 三门风冷变频冰箱 | 1 | 0.54 kWh/24h（能效标识） | — | — | 0.54 | 能效标识日耗电量 |
| 制冷空调 | 美的 KFR-35GW/N8KS1-1 变频 1.5P（仅 6–8 月午后） | 1 | 额定制冷输入 845 W | 4.0 | 0.4 | 1.35 | 0.845×4×0.4（夏季月才计入） |
| 采暖（新增，兰州冬季） | 双人电热毯（标称 150 W） | 1 | 150 W | 8 | 1.0 | 1.2 | 0.15×8（采暖季每晚） |
| 采暖（新增，兰州冬季） | 对流式电暖器（标称 1200 W） | 1 | 1200 W | 5 | 0.5 | 3.0 | 1.2×5×0.5（采暖季傍晚/夜间） |
| 照明 | 飞利浦 LED 球泡 12 W × 8 | 8 | 12 W | 4 | 1.0 | 0.38 | 0.012×8×4 |
| 通信信息 | 小米路由器 AX3000 | 1 | 约 6 W | 24 | 1.0 | 0.14 | 0.006×24 |
| 通信信息 | Redmi 智能电视 A55 节能版 | 1 | 约 110 W | 4 | 1.0 | 0.44 | 0.11×4 |
| 通信信息 | 笔记本电脑（联想小新 Pro 14，假定） | 1 | 65 W PD 适配器 | 5 | 1.0 | 0.33 | 0.065×5 |
| 通信信息 | 手机快充充电器（小米 67 W ×2，假定） | 2 | 平均约 10 W | 3 | 1.0 | 0.06 | 0.01×2×3 |
| 基本炊事 | 美的 FB40Simple111 电饭煲（4 L） | 1 | 约 860 W | 0.6 | 1.0 | 0.52 | 0.86×0.6 |
| 基本炊事 | 美的 WHJ1705b 电热水壶（1.7 L） | 1 | 1800 W | 0.15 | 1.0 | 0.27 | 1.8×0.15 |
| 基本炊事 | 方太 CXW-258-JCD7 油烟机 | 1 | 258 W | 0.5 | 1.0 | 0.13 | 0.258×0.5 |
| 基本炊事 | 格兰仕 P70D20TL-D4 微波炉 | 1 | 输入约 1150 W | 0.1 | 1.0 | 0.12 | 1.15×0.1 |
| 基本炊事 | 美的 C21-RT2170 电磁炉（周末午餐） | 1 | 2100 W | 0.06 | 1.0 | 0.12 | 2.1×(0.4/7) |
| 生活辅助 | 海尔 EG100MATE2S 滚筒洗衣机 | 1 | 整程序平均约 500 W | 0.75 | 1.0 | 0.38 | 0.5×0.75 |
| 生活辅助 | 待机负荷（电视/微波炉/电磁炉/洗衣机/电暖器待机） | — | 约 8 W | 24 | 1.0 | 0.19 | 0.008×24 |

注：基础负荷（不含空调与采暖）合计 3.62 kWh/d；采暖 = 1.20 + 3.00 = 4.20 kWh/d；冬季设计点 E_AC = 3.62 + 4.20 = 7.82 kWh/d（任务书区间 7.5~8.0 ✅）。

## 3. 分类小计与合理性说明

冬季口径下，照明（0.38）、通信信息（0.97）、基本炊事（1.15）、生活辅助（0.57）均落在指导书 §2.1 建议范围内。制冷空调类仅冰箱 0.54 kWh/d、低于建议范围 3.3~5.0，这是冬季设计点无空调运行所致——该位置由采暖 4.20 kWh/d 承接；夏季月份空调按 845 W×4 h×0.4 = 1.35 kWh/d 计入，符合兰州 7 月均温约 20.7 ℃ 的轻度制冷实际。冬季合计 7.82 kWh/d 在分配区间内，总体合理。

表2-2  分类小计与建议范围对照（指导书 §2.1 表1，冬季口径）

| 类别 | 本方案(kWh/d) | 建议范围(kWh/d) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 制冷和空调 | 0.54（冬季无空调，仅冰箱） | 3.3 ~ 5.0 | 偏离：夏季位置由空调 1.35 kWh/d 承接，冬季由采暖替代 |
| 采暖（兰州冬季替代空调的位置） | 4.20 | — | 新增季节性大项（冬冷城市） |
| 照明 | 0.38 | 0.3 ~ 0.6 | ✅ |
| 通信和信息设备 | 0.97 | 0.8 ~ 1.4 | ✅ |
| 基本炊事 | 1.15 | 0.7 ~ 1.2 | ✅ |
| 生活辅助 | 0.57 | 0.5 ~ 1.0 | ✅ |
| 合计（冬季设计点） | 7.82 | 6.5 ~ 8.5 | ✅ |

注：季节口径——夏季（6–8 月，含空调）4.97 kWh/d；过渡月（4、10 月）4.82 kWh/d；温和月（5、9 月）3.62 kWh/d。

## 4. 24h 运行特征（冬季工作日）

凌晨 00:00–06:00 仅电热毯、冰箱、路由与待机负荷运行，同时功率约 0.32 kW；清晨 06:00–07:00 电饭煲做早餐使功率升至约 1.16 kW；白天 07:00–18:00 以冰箱、路由等基础负荷为主（约 0.15 kW），12:00–13:00 微波炉短时升至约 1.30 kW，15:00–16:00 洗衣机洗涤甩干约 0.56 kW。

傍晚 18:00 起电暖器、电热毯与炊事设备叠加，功率升至约 2.81 kW；19:00–19:15 烧水时段电热水壶（1.8 kW）与电饭煲、电暖器、油烟机、照明、电视等同时运行，形成冬季全天峰值约 4.61 kW；此后至 22:30 维持电暖器、电热毯、照明、电视与笔记本的约 2.0 kW 晚高峰；22:30 以后回落至约 0.38 kW。

表2-3  兰州 24 h 负荷运行表（冬季工作日）

| 时段 | 运行设备 | 同时功率(kW) |
| --- | --- | --- |
| 00:00–06:00 | 电热毯 + 冰箱 + 路由 + 待机 + 手机充电 | 0.32 |
| 06:00–07:00 | 电热毯 + 冰箱 + 路由 + 待机 + 电饭煲（早餐） | 1.16 |
| 07:00–12:00 | 冰箱 + 路由 + 待机（电热毯关） | 0.15 |
| 12:00–13:00 | 基础 + 微波炉（短时） | 1.3 |
| 13:00–15:00 | 基础 | 0.15 |
| 15:00–16:00 | 基础 + 洗衣机（洗涤/甩干） | 0.56 |
| 16:00–18:00 | 基础 | 0.15 |
| 18:00–19:00 | 电暖器 + 电热毯 + 电饭煲 + 油烟机 + 照明 + 电视 + 冰箱 + 路由 | 2.81 |
| 19:00–19:15 | 上时段 + 电热水壶（烧水） | 4.61 |
| 19:15–20:00 | 电暖器 + 电热毯 + 照明 + 电视 + 冰箱 + 路由 | 1.69 |
| 20:00–22:30 | 电暖器 + 电热毯 + 照明 + 电视 + 笔记本 + 冰箱 + 路由 | 2.02 |
| 22:30–24:00 | 电热毯 + 照明 + 路由 + 冰箱 | 0.38 |

注：19:00–19:15 烧水时段为冬季全天峰值 P_max ≈ 4.6 kW；最不利组合叠加冰箱压缩机启动，短时冲击 P_short ≈ 5.2 kW（用于逆变器短时校核，指导书 §2.3/§2.4）。

## 5. 最大同时功率与短时冲击功率

冬季工作日峰值出现在 19:00–19:15 烧水时段，各设备叠加后Pmax ≈ 4.6 kW。周末校核中电磁炉安排午餐时段（电暖器未开），峰值约 3.6 kW，低于冬季工作日峰值，故 Pmax 取 4.6 kW。短时冲击方面，冰箱压缩机启动约 5 倍额定（约 0.6 kW）、洗衣机甩干短时约 1.0 kW，电暖器/电热毯/水壶/电磁炉均为阻性负载无启动冲击；最不利组合为烧水高峰叠加冰箱压缩机启动，Pshort ≈ 5.2 kW，用于逆变器短时功率校核。

## 6. 输出汇总

D2 最终输出：冬季设计点 EAC = 7.82 kWh/d，过渡月 4.82、夏季 4.97、温和月 3.62 kWh/d；最大同时功率 4.6 kW；短时冲击功率 5.2 kW；24h 运行表明确峰值时段与错峰安排。上述参数分别供 W4 蓄电池、W5 光伏阵列与 W6 逆变器校核使用。

# D3 太阳能资源与温度数据

本章要点：逐月辐照、最不利设计月、峰值日照与高低温。

## 1. 数据来源

逐月水平面辐照量与月均温取自 NASA POWER（MERRA2/SYN1DEG）2019–2023 五年平均，坐标 36.05°N、103.83°E，查询日期 2026-09-01，与深圳/拉萨示例同源同口径。极端气温采用兰州市气象台公开资料（历史极端最高约 39.1 ℃、极端最低约 -23.1 ℃）。兰州年水平面总辐射约 1659 kWh/m²·yr，属国家太阳能资源较丰富区。

## 2. 逐月辐照与气温特征

兰州水平面逐月辐照（kWh/m²·d）由高到低呈明显季节性：7 月最高约 6.20，5–8 月普遍在 5.2~6.2 之间；12 月最低约 2.82，1 月约 2.99，为全年低谷，冬夏落差约 2.2 倍，介于深圳（1.7 倍）与哈尔滨（3.4 倍）之间。月均温最低 1 月约 -5.8 ℃、最高 7 月约 20.7 ℃，年较差约 26 ℃，大陆性气候特征明显。与哈尔滨相比，兰州 12 月水平面辐照（2.82）约为其（1.68）的 1.7 倍，冬季资源压力明显更小。

表3-1  兰州逐月水平面辐照量与月均温（NASA POWER 2019–2023 五年平均，36.05°N / 103.83°E）

| 项目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H（kWh/m²·d） | 2.99 | 3.74 | 4.83 | 5.51 | 6.0 | 5.9 | 6.2 | 5.19 | 4.61 | 3.51 | 3.22 | 2.82 |
| T（℃） | -5.8 | -2.1 | 3.7 | 8.5 | 13.4 | 18.1 | 20.7 | 19.4 | 15.1 | 7.7 | 1.2 | -4.8 |

注：年水平面总辐射约 1659 kWh/m²·yr（均值 4.54 kWh/m²·d）；12 月最低 2.82、7 月最高 6.20，冬夏落差约 2.2 倍；月均温最低 1 月 -5.8 ℃、最高 7 月 20.7 ℃。

## 3. 最不利设计月判定

兰州负荷随季节变化，需按月比较法确定最不利设计月。逐月负荷取采暖月（11–3 月）7.82、过渡月（4、10 月）4.82、夏季月（6–8 月）4.97、温和月（5、9 月）3.62 kWh/d。逐月需求辐照比 R（EAC 与水平面辐照的比值）中，12 月 R=2.77 为全年最大——采暖负荷最高且辐照全年最低，故最不利设计月 = 12 月。若忽略季节负荷变化只看辐照，会误选 5~6 月（辐照最高但负荷最低），这正是按月比较法的价值。夏季 5–9 月 R 仅 0.60~0.96，辐照远大于负荷，富余电力充入蓄电池或弃光。

表3-2  最不利设计月按月比较（逐月负荷 E_AC，指导书 §3.2）

| 项目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E_AC（kWh/d） | 7.82 | 7.82 | 7.82 | 4.82 | 3.62 | 4.97 | 4.97 | 4.97 | 3.62 | 4.82 | 7.82 | 7.82 |
| H（kWh/m²·d） | 2.99 | 3.74 | 4.83 | 5.51 | 6.0 | 5.9 | 6.2 | 5.19 | 4.61 | 3.51 | 3.22 | 2.82 |
| R = E_AC / H | 2.62 | 2.09 | 1.62 | 0.87 | 0.6 | 0.84 | 0.8 | 0.96 | 0.79 | 1.37 | 2.43 | 2.77 |

注：最不利设计月 = 12 月（R = 2.77 全年最大）——采暖负荷最高（7.82 kWh/d）且辐照全年最低（2.82）；夏季 5–9 月 R 仅 0.60~0.96，富余电力充入蓄电池或弃光。

## 4. 峰值日照时数

水平面峰值日照时数在数值上等于水平面辐照量，12 月为 2.82 h/d。倾斜面（倾角 30°、正南，Liu-Jordan 换算）12 月为 3.24 h/d，较水平面提高约 15%——兰州冬季辐照改善幅度大于拉萨（+12%），因其散射占比更低、直射更强。该值作为 W5 光伏阵列容量计算的基准。

## 5. 温度参数

最低环境温度 -23.1 ℃ 用于光伏组串低温开路电压校核，最高环境温度 39.1 ℃ 用于组件最高温度估算。按 NOCT 公式（NOCT 取 45 ℃、G=1000 W/m²），极端高温工况下组件温度约 70.4 ℃，最热月常态约 52.0 ℃——兰州夏季辐照强、气温较高，高温 MPPT 下限校核不可忽略（区别于拉萨的高原凉爽优势）。

表3-3  兰州温度参数（用于校核，指导书 §3.3）

| 参数 | 取值 | 用途 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 最低环境温度 | -23.1 ℃（历史极端最低） | 光伏组串低温开路电压校核（W5） | 兰州市气象台公开资料 |
| 最高环境温度 | 39.1 ℃（历史极端最高） | 组件最高温度估算 | 兰州市气象台公开资料 |
| 组件估算最高温度 | ≈ 70.4 ℃（NOCT=45 ℃，G=1000 W/m²，按 39.1 ℃） | 高温 MPPT 电压校核（W5） | 指导书 §3.3 |
| 组件最热月常态温度 | ≈ 52.0 ℃（按 7 月月均温 20.7 ℃） | 高温 MPPT 电压校核（W5） | 指导书 §3.3 |

## 6. 输出汇总

D3 输出：最不利设计月为 12 月（R=2.77）；设计面峰值日照时数水平 2.82 h/d、倾斜 30° 为 3.24 h/d；最低环境温度 -23.1 ℃、最高 39.1 ℃（组件最高约 70.4 ℃）；设计倾角 30° 正南（见倾角核算）；年水平面总辐射约 1659 kWh/m²·yr。以上数据分别供 W4/W5 使用，且经 EAC 与 H 的程序化复核全部一致。

表3-4  兰州太阳能资源数据汇总（指导书 §3 表2 格式）

| 数据项目 | 采用值 | 单位 | 来源和说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设计城市及坐标 | 兰州（36.05°N、103.83°E，海拔约 1520 m） | — | 兰州市区；NASA POWER 查询坐标 |
| 最不利设计月 | 12 月 | 月 | 按月比较 R = 2.77 全年最大（采暖负荷 + 最低辐照叠加） |
| 设计面峰值日照时数 | 3.24（倾斜 30°，正南） | h/d | 水平面 2.82 h/d；Liu-Jordan 换算，较水平面约 +15% |
| 最低环境温度 | -23.1 | ℃ | 兰州市气象台公开资料（历史极端最低） |
| 最高环境温度 | 39.1 | ℃ | 兰州市气象台公开资料（历史极端最高） |
| 组件估算最高温度 | 70.4（极端工况）/ 52.0（最热月常态） | ℃ | NOCT 公式（NOCT=45 ℃，G=1000 W/m²） |
| 设计倾角 | 30°、朝向正南 | ° | Liu-Jordan 倾角核算（12 月与全年总量综合最优） |
| 年水平面总辐射 | 1659 | kWh/(m²·yr) | NASA POWER 2019–2023 五年平均（资源较丰富区） |

注：数据源统一为 NASA POWER 五年平均与兰州市气象台公开资料，查询日期 2026-09-01，遵循单一数据源原则（指导书 §3.1）。

# D3 附：倾角核算

本章要点：采用 Liu-Jordan 各向同性模型核算设计倾角与排间节距。

## 1. 候选倾角逐月比较

采用 Liu-Jordan 各向同性模型（与深圳示例同一实现、已校验），对 0°~40° 候选倾角逐月核算倾斜面辐照。以 12 月（最不利月）和全年总量两个判据比较：0° 水平面 12 月为 2.82 kWh/m²·d、全年 1659 kWh/m²；20° 时 12 月升至 3.17、全年 1841；30° 时 12 月 3.24、全年 1869；35° 与 30° 在 12 月并列最优（3.24），但全年总量 30°（1869）略高于 35°（1866）；40° 时两项均回落（12 月 3.23、全年 1853）。

## 2. 最优倾角判定

综合最不利月供能与全年总量两个判据，设计倾角取 30°、朝向正南。兰州纬度 36.05°N，30° 接近"纬度 -5°~纬度"的经验区间，兼顾冬季（12 月最优）与全年发电量。与拉萨同为 30°，但兰州冬季辐照改善幅度（+15%）大于拉萨（+12%），源于兰州散射占比更低、直射更强。按倾斜面口径复核，12 月 R=2.41 仍为最不利月，结论稳健。

## 3. 排间节距校核

按冬至日 9:00（太阳时）太阳高度角 h≈16.9° 校核排间节距：30° 倾角时 D ≈ 2.51×L（35° 为 2.62×L、40° 为 2.78×L）。兰州 D≈2.51×L 大于深圳（1.62）与拉萨（2.13）、小于哈尔滨（4.57）——纬度越高、冬季太阳越低，排间节距越大。本方案单排布置无前后遮挡，该值作为日后扩建依据，供 W8/W9 使用。

# D4 系统组成与能量损失口径

本章要点：明确系统组成、能量流向与综合效率口径。

## 1. 系统组成与三个电气位置

系统能量流为：光伏方阵 → 直流保护 → MPPT 控制器 → 蓄电池及 BMS → 离网逆变器 → 交流配电 → 负荷，蓄电池与控制器之间为双向充放电。全系统必须分清三个电气位置：光伏输入侧为组串电压与 A 级光伏电流，保护针对组串过流、直流隔离与直流 SPD；48 V 级蓄电池侧为 45~58 V、数百安培级大电流，依赖支路/总保护与 BMS；220 V 交流负荷侧为交流电流，配置交流断路器、RCD 与 SPD。同一功率在不同电压下电流不同，不得用一侧电流直接选型另一侧设备。

## 2. 能量与功率的口径区分

兰州方案核心口径为：交流侧日用电量 EAC = 7.82 kWh/d（冬季采暖季），决定蓄电池与光伏容量；最大同时功率 Pmax = 4.6 kW（冬季），决定逆变器额定功率；短时冲击功率 Pshort = 5.2 kW，用于逆变器短时校核。二者不可互相代替——电热水壶 1.8 kW 每天仅运行约 9 分钟（日耗电 0.27 kWh），却显著抬升最大同时功率；冬季电暖器持续运行则是 Pmax 的主要来源。

## 3. 能量流向与各环节效率

能量由光伏直流线缆（η=0.98）、MPPT 控制器（η=0.96）、蓄电池充电（η=0.95）、蓄电池放电（η=0.95）、离网逆变器（η=0.93，取 Growatt SPF 5000 ES 官方峰值）与交流线缆（η=0.99）逐级传递，综合路径效率 ηpath ≈ 0.782。EAC 为交流侧日用电量，蓄电池公式内部已含逆变器效率、不重复除以 ηinv；光伏容量公式使用 ηpath；各环节效率只计一次，全文统一本参数。

## 4. 24h 能量平衡（冬季）

白天光伏发电同时供负荷与给蓄电池充电——兰州冬季辐照中等，充电可满足需求；傍晚至夜间电暖器、电热毯与炊事高峰时段，由光伏与蓄电池共同放电；深夜由蓄电池单独放电供负荷。兰州 12 月阵列供能比 1.17（W5），处于"能自给但余量不大"的中间态，优于哈尔滨、弱于拉萨。设备间保温（蓄电池低温）与 8 度抗震（支架/屋面）要求留待 W8 落实。

# D5 蓄电池容量初算

本章要点：按 2 d 自主供电基准确定最低标称能量、模块候选方案与串并联组合方式。

## 1. 设计输入与 48 V 级说明

设计输入全部来自已完成工作包：EAC = 7.82 kWh/d（W1）、逆变器效率 0.93（W3/W6 确认）、放电效率 0.95、Pmax = 4.6 kW、Pshort = 5.2 kW、极端最低温 -23.1 ℃。户用离网连续功率达数千瓦，48 V 级（磷酸铁锂 16 串，标称 51.2 V）可降低直流电流，与常见户用离网逆变器和磷酸铁锂模块匹配；兰州冬季 Pmax=4.6 kW 直流电流需求较高，48 V 级更有必要。

## 2. 最低标称能量计算（2 d 基准）

按指导书 §5.2 公式计算最低标称能量：

Ebat,min = EAC × NA × KR / (DOD × ηdis × ηinv × KT)

取自主供电天数 NA=2 d；容量储备系数 KR=1.10（指导书建议 1.05~1.10，取上限含容量衰减余量）；放电深度 DOD=0.90（磷酸铁锂+智能 BMS 厂家允许，模块放电下限 44.8 V）；放电效率 0.95；逆变器效率 0.93；低温修正 KT=1.00（蓄电池置于保温设备间、不低于 10 ℃，低温容量损失可忽略）。代入得：

Ebat,min = 7.82 × 2 × 1.10 / (0.90 × 0.95 × 0.93 × 1.00) = 21.64 kWh

按安时表示为 Cbat,min = 1000 × 21.64 / 51.2 ≈ 422.6 Ah。与深圳对比，最低能量由 19.34 升至 21.64 kWh（+12%），源于冬季电采暖把 EAC 从 6.99 提到 7.82；拉萨、兰州、哈尔滨三城同值。

## 3. 模块选型与组合方式

完整 51.2 V 磷酸铁锂模块内部为 16 个 3.2 V 单体串联并配置 BMS，系统层面 NS = 1（完整模块未经厂家允许不得继续串联，任务书红线）。

方案 A（推荐）：本宁 Benhoo BNP‑5120BM（51.2 V/100 Ah/5.12 kWh 机架式磷酸铁锂，官网产品页，查询日期 2026-09-01；充放电电压 44.8~57.6 V，标准/最大充电 20/50 A，标准/最大放电 50/100 A，通信 RS485/CAN，厂家标注可大量并联）。并联台数由能量控制：NP,E = ceil(21.64/5.12) = 5 台，实际总标称能量 25.60 kWh，为下限计算值的 1.18 倍（≤1.25 倍上限，达标）。

方案 B（200 Ah，本方案不成立）：单模块 51.2 V×200 Ah = 10.24 kWh；2 台并联 20.48 kWh 低于下限 21.64 kWh 容量不足，3 台并联 30.72 kWh 又超 1.25 倍上限（1.42 倍）。兰州（同拉萨/哈尔滨）冬季电采暖把容量下限抬高后，200 Ah 方案出现"2 台不够、3 台超上限"的夹逼困境，故仅方案 A 可行——城市负荷差异直接影响蓄电池组合。

## 4. 充放电电流校核

逆变器沿用 Growatt SPF 5000 ES（额定 5 kW、η=0.93），最低电池电压取 Vbat,min=45 V（与模块放电下限 44.8 V 一致，逆变器低压切断须设置 ≥44.8 V）。连续放电电流 Idis = 5000/(45×0.93) ≈ 119.5 A；短时放电电流（Pshort=5.2 kW）Idis,sur = 5200/(45×0.93) ≈ 124.3 A；最大充电电流取光伏容量与控制器限流的较小值 Ichg = min(3600×0.96/54.4, 100) = 63.5 A（PPV=3.60 kWp 来自 W5，ηMPPT=0.96，充电电压 54.4 V，控制器输出限流 100 A）。

校核结果：连续放电 119.5 A 远小于 5×100 A=500 A（裕量 4.2 倍）；短时放电 124.3 A 小于峰值 500 A；最大充电 63.5 A 远小于 5×50 A=250 A（裕量 3.9 倍）。并联数量 NP = max(NP,E, NP,dis, NP,chg) = 5，由能量需求控制。注意不得把光伏侧短路电流当作蓄电池充电电流——MPPT 输入侧高压小电流、输出侧低压大电流，属任务书红线。

## 5. BMS 与并联限制

每台 BNP‑5120BM 内置智能 BMS（16S 采集、均衡、过充/过放/过流/短路保护），并联 5 台远低于厂家上限，支路采用等长等截面线缆或对称母排连接。兰州两项差异化注意：其一，极端最低 -23.1 ℃ 下磷酸铁锂 0 ℃ 以下充电受 BMS 低温保护限制，设备间须保温（不低于 10 ℃）或配低温加热，保证冬季夜间放电后次日白天能正常充电；其二，8 度抗震设防区电池柜/母排/设备须按抗震要求固定，防止地震时电池倾倒与连接松动。BMS 与逆变器协议匹配（CAN/RS485）在 W6 选型后确认。

## 6. 3 d 敏感性与其他复核

3 d 敏感性（自主供电时间提高 50%）：最低标称能量 = 21.64×1.5 = 32.45 kWh，方案 A 需 7 台（35.84 kWh，多买 2 台）；方案 B 更不可行。3 d 仅用于观察成本变化，不作为最终配置（答辩常问点）。

保守口径（DOD=0.80）：Ebat,min = 24.34 kWh，方案 A 仍为 5 台（25.60 kWh），本设计采用 DOD=0.90（智能 BMS 管理下厂家允许值，44.8 V 放电下限提供安全边界）。

低温敏感性（设备间不保温，LFP 可用容量约 70%，KT=0.70）：Ebat,min = 30.91 kWh，需 7 台（35.84 kWh），较基准 +43%、多约 0.7~1.0 万元。因此设备间保温（≥10 ℃）是兰州方案的经济性关键，其必要性仅次于哈尔滨的保温+加热。

## 7. 输出汇总与红线自查

D5 最终输出：最低标称能量 21.64 kWh；模块 Benhoo BNP‑5120BM ×5（NS=1、NP=5）；实际标称能量 25.60 kWh（1.18×，≤1.25× 上限）；连续/短时/最大充电电流 119.5 / 124.3 / 63.5 A 全部通过；BMS 并联 5 台远低于上限；设备间保温 ≥10 ℃ 为设计决策。

红线自查全部通过：未将完整 51.2 V 模块违规串联（NS=1）；未把光伏侧电流当充电电流（按 MPPT 输出侧功率/电压计算）；蓄电池电流按 48 V 侧电压（45 V）计算、未误用 220 V；EAC 不重复除以 ηinv；效率各计一次；实际能量未超下限 1.25 倍。

# 结论

本报告以兰州市区（36.05°N、103.83°E，海拔约1520 m）为设计城市，完成了户用离网光伏发电系统课程设计D1～D5阶段全部工作。该阶段确定的负荷特性、太阳能资源、系统口径与蓄电池容量等参数，将作为后续光伏阵列设计、控制器与逆变器选型校核、支架与设备间布置、线缆保护防雷接地及工程图纸等工作的统一输入。主要结论如下：

（1）负荷特性。兰州冬季电采暖使交流侧日用电量达到7.82 kWh/d（对应任务书7.5~8.0 kWh/d区间），最大同时功率4.6 kW、短时冲击功率5.2 kW，其中19:00—19:15烧水时段形成全天峰值；24 h运行特征明确，为逆变器额定功率与短时功率校核提供了依据。

（2）太阳能资源。最不利设计月为12月（需求辐照比R=2.77，全年最大）；设计倾角取30°正南，倾斜面峰值日照3.24 h/d，较水平面提高约15%；极端低温-23.1 ℃、极端高温39.1 ℃，为组串低温电压校核与高温MPPT校核提供了依据。

（3）系统方案。采用“光伏方阵—MPPT控制器—48 V磷酸铁锂蓄电池—离网逆变器—交流负荷”的单相220 V/50 Hz交流系统，综合路径效率约0.782；能量（EAC）与功率（Pmax、Pshort）口径区分明确，各环节效率只计一次，与设计指导书口径完全一致。

（4）蓄电池容量。按2 d自主供电基准计算最低标称能量21.64 kWh，推荐Benhoo BNP‑5120BM（51.2 V/100 Ah）模块5台并联方案，实际标称能量25.60 kWh，为下限值的1.18倍（满足不大于1.25倍要求）；连续放电119.5 A、短时放电124.3 A、最大充电63.5 A，各项校核全部通过。

（5）差异化约束。8度抗震设防要求支架、蓄电池柜与设备固定按GB 50011加强；设备间保温不低于10 ℃是低温充电与经济性的关键——若设备间不保温，容量需求将上升约43%，故保温措施为兰州方案的必选设计决策。

（6）红线自查。完整51.2 V模块不违规串联（NS=1）、光伏侧电流不作充电电流、蓄电池电流按48 V侧计算、EAC不重复除以逆变器效率、实际能量未超下限1.25倍，各项任务书红线自查全部通过。

3 d自主供电敏感性分析（最低标称能量32.45 kWh、需7台）与保守口径（DOD=0.80）复核结果，进一步验证了推荐方案的合理性与设计边界。D5之后将按课程节奏继续完成后续工作包，本报告确定的全部参数将作为统一设计输入。

# 参考文献

[1] 课程设计任务书：户用离网光伏发电系统（任务1）[Z]. 2026.

[2] 设计指导书：户用离网光伏发电系统（§1–§13）[Z]. 2026.

[3] 中华人民共和国住房和城乡建设部. 光伏发电站设计规范：GB 50797—2012[S]. 北京：中国计划出版社，2012.

[4] 中华人民共和国住房和城乡建设部. 建筑抗震设计规范：GB 50011—2010（2016年版）[S]. 北京：中国建筑工业出版社，2016.

[5] 中华人民共和国住房和城乡建设部. 民用建筑电气设计标准：GB 51348—2019[S]. 北京：中国建筑工业出版社，2020.

[6] 王长贵，王斯成. 太阳能光伏发电实用技术[M]. 2版. 北京：化学工业出版社，2009.

[7] 沈辉，曾祖勤. 太阳能光伏发电技术[M]. 北京：化学工业出版社，2005.

[8] LIU B Y H, JORDAN R C. The long-term average performance of flat-plate solar-energy collectors[J]. Solar Energy, 1963, 7(2): 53-74.

[9] NASA POWER（MERRA2/SYN1DEG）逐月辐照与气象数据[DB/OL]. https://power.larc.nasa.gov（查询日期：2026-09-01）.

[10] Growatt SPF 5000 ES 离网逆变器产品规格书[EB/OL]. 深圳古瑞瓦特新能源有限公司官网（查询日期：2026-09-01）.

[11] 本宁 Benhoo BNP‑5120BM 磷酸铁锂储能模块产品规格书[EB/OL]. 本宁新能源官网（查询日期：2026-09-01）.

# 附录：交付文件清单

兰州方案交付文件包括：负荷调查-兰州.md（D2 成果）、太阳能资源-兰州.md 与倾角核算-兰州.md（D3 成果）、系统组成与能量损失-兰州.md（D4 成果）、蓄电池设计-兰州.md（D5 成果），以及计算-蓄电池-兰州.xlsx 与计算-光伏阵列-兰州.xlsx 两份 Excel 计算文件（公式可检查，用 Excel/LibreOffice 打开自动重算）。本册正文即上述文档的整理汇总，关键数据与各章节一一对应。