## Parameters
Item | Value | Note
PV array design inputs (Harbin W5)
E_AC (kWh/d) | 7.82 | W1 winter design point
K_PV | 1.1 | capacity reserve factor
H_tilt,min (h/d) | 2.05 | worst month (tilt) W2
eta_path | 0.782 | W3
T_min (degC) | -38.1 | extreme low W2
T_cell,max (degC) | 70.5 | T_amb+31.3
Module Voc STC (V) | 52.22 | LR7-72HGD-600M
Module Vmp STC (V) | 44.12
Module Isc STC (A) | 14.49
Module Impp STC (A) | 13.6
beta_Voc (1/degC) | -0.0023
beta_Vmp (1/degC) | -0.0028
Module P (W) | 600
MPPT V min (V) | 120 | Growatt SPF 5000 ES
MPPT V max (V) | 430
Ctrl max PV input (V) | 450
Ctrl max input current (A) | 22
Ctrl max input power (W) | 6000
Selected N_S | 5
Selected N_P | 2
Inverter units | 2 | 1 or 2 (Harbin 2 units)
V_bat,chg (V) | 54.4
I_ctrl per unit (A) | 100
eta_MPPT | 0.96

## Calc
Item | Formula/Value | Result | Unit
P_PV,min (kWp) |  |  | kWp
Voc,cold (V) |  |  | V
Vmp,hot (V) |  |  | V
Vmp,cold (V) |  |  | V
N_S,min |  |  | 串
N_S,max |  |  | 串
Actual P_PV (kWp) |  |  | kWp
String Voc,cold (V) |  |  | V
String Vmp,hot (V) |  |  | V
String Vmp,cold (V) |  |  | V
Per-unit power (kW) |  |  | kW
I_chg per unit (A) |  |  | A
I_chg total (A) |  |  | A
Monthly review (P_PV=6.0 kWp)
1 | 2.49 |  | 7.82
2 | 3.85 |  | 7.82
3 | 4.95 |  | 7.82
4 | 6.36 |  | 4.82
5 | 7.07 |  | 3.62
6 | 6.82 |  | 5.31
7 | 6.51 |  | 5.31
8 | 5.26 |  | 5.31
9 | 5.05 |  | 3.62
10 | 3.92 |  | 4.82
11 | 2.25 |  | 7.82
12 | 2.05 |  | 7.82

## Check
Item | Computed | Allowed | Result
String Voc,cold <=450V |  | 450
String Voc,cold <=430V |  | 430
String Vmp,hot >=120V |  | 120
String Vmp,cold <=430V |  | 430
N_S in range
Per-unit Isc <=22A |  | 22
Per-unit Imp <=22A |  | 22
Per-unit power <=6000W |  | 6000
I_chg total <= units*100A