## Parameters
PV array design inputs (Shenzhen W5)
Item | Value | Note
E_AC (kWh/d) | 6.99 | W1 load survey
K_PV | 1.1 | capacity reserve factor
H_tilt (h/d) | 4.46 | Oct 20deg tilt, W2
eta_path | 0.77 | W3 combined efficiency
T_min (C) | 0.2 | W2 extreme min temp
T_cell_hot (C) | 61 | W2 normal hot month
T_cell_extreme (C) | 70 | W2 extreme case
P_mpp (W) | 600 | LONGi LR7-72HGD-600M
Voc_STC (V) | 52.22 | module spec
Vmp_STC (V) | 44.12 | module spec
Isc_STC (A) | 14.49 | module spec
Imp_STC (A) | 13.6 | module spec
bVoc (1/C) | -0.0023 | module temp coeff
bVmp (1/C) | -0.0028 | approx from Pmax coeff
NOCT (C) | 45 | module spec
V_mppt_min (V) | 120 | Growatt SPF5000ES (W6)
V_mppt_max (V) | 430 | Growatt SPF5000ES (W6)
V_ctrl_max (V) | 450 | max PV input (W6)
P_ctrl_max (W) | 6000 | max PV input power
I_sc_limit (A) | 15 | per MPPT Isc limit (W6)
eta_MPPT | 0.96 | W3 efficiency
V_bat_chg (V) | 54.4 | W4 battery charging voltage
I_ctrl_out_max (A) | 100 | MPPT output limit (W6)
I_bat_chg_limit (A) | 200 | W4 4x50A
Ns_choice | 4 | series modules per string
Np_choice | 1 | parallel strings

## Calc
PV array capacity calc and checks (Shenzhen W5, auto)
Item | Formula/Value | Note
P_PV,min (kWp) |  | E_AC*K_PV/(H_tilt*eta_path)
Voc,cold (V) |  | per module
Vmp,hot61 (V) |  | per module
Vmp,hot70 (V) |  | per module
Vmp,cold (V) |  | per module
Ns_min |  | ceil(Vmppt_min/Vmp,hot70)
Ns_max |  | floor(Vctrl_max/Voc,cold)
Ns_choice |  | chosen series count
Np_choice |  | chosen parallel count
P_inst (kWp) |  | installed capacity
Voc,cold string (V) |  | string low-temp Voc
Vmp,hot string 61C (V) |  | string MPPT V 61C
Vmp,hot string 70C (V) |  | string MPPT V 70C
Vmp,cold string (V) |  | string MPPT V low temp
I_mpp,array (A) |  | array operating current
I_sc,array (A) |  | array short circuit current
I_chg (A) |  | backfill W4 charge current
Check1: Voc,cold string <= Vctrl_max
Check2: Voc,cold string <= Vmppt_max
Check3: Vmp,hot string 70C >= Vmppt_min
Check4: Vmp,cold string <= Vmppt_max
Check5 I_sc,array<=limit
Check6 Pin<=P_ctrl_max
Check7 I_chg<=I_bat_limit
Monthly energy check (P_PV=B11 kWp, eta_path=Parameters!B6)
Month | H_tilt(m) | EPV(kWh/d) | E_AC(kWh/d) | Ratio | Result
1 | 3.44 |  | 3.61
2 | 3.74 |  | 3.61
3 | 3.96 |  | 3.61
4 | 4.55 |  | 3.61
5 | 4.78 |  | 6.99
6 | 5.15 |  | 6.99
7 | 5.88 |  | 6.99
8 | 5.19 |  | 6.99
9 | 5.29 |  | 6.99
10 | 4.46 |  | 6.99
11 | 4.12 |  | 3.61
12 | 3.44 |  | 3.61

## Check
PV array design check summary (Shenzhen W5)
Item | Calc | Allowed | Result
Required capacity (kWp) |  | - | -
Module model / power | LONGi LR7-72HGD-600M x4 | - | -
Low-temp Voc string (V) |  | <=450
Low-temp Voc string (V) |  | <=430 MPPT max
Hot MPPT V string 70C (V) |  | >=120
Cold MPPT V string (V) |  | <=430
Modules per string |  | [4,8]
Parallel strings |  | - | -
Installed capacity (kWp) |  | <=6.0kW
Array Imp (A) |  | <=per-MPPT
Array Isc (A) |  | <=per-MPPT
I_chg backfill W4 (A) |  | <=200 (4x50A)