# 兰州户用离网光伏发电系统
设计说明书

推进范围：参考案例第 1—8 章｜计算与选型修订版｜2026 年 9 月 10 日

基于《兰州-D1-D5-按指导书执行版.docx》继续编制，沿用原负荷清单、季节划分与兰州资源资料，补全第 6—8 章，并回算前五章。章节编号与《任务1-户用离网光伏完整设计案例.pdf》对应。

本版配置：5.50 kWp 光伏（550 W×10，5 串×2 路独立 MPPT）；51.2 V、600 Ah、30.72 kWh 储能（EG4 LL-S×6）；Deye SUN-5K-SG05LP1-EU-SM2 一体机，交流输出 5 kW、220 V、50 Hz。

本次交付为画图前的设计计算与尺寸依据。正式 CAD 图、实验及第 9—12 章不计作已完成。设计采用明确的教学负荷与场地假设；设备接口资料已核查，现场温控、BMS 联调、保护动作与结构锚固仍需验证。

修订摘要

| 原稿问题 | 本版处理 |
| --- | --- |
| 最大效率 97.6% 直接用于日能量 | 改取设计效率 94%；另列系统辅助功率预算 30 W。 |
| 待机负荷被视为已包含逆变器自耗 | 12 W 家电待机与设备自耗分开；新增排风 0.096 kWh/d。 |
| 启动功率重复加冰箱运行功率 | 采用启动值替换运行值，并补入漏列小负荷。 |
| 最不利月按水平面比较 | 按 35° 倾斜面与逐月需求重新比较。 |
| 电池 5 台、预填光伏 2.40 kWp | 补计温度/容量保有率后重算；以自治恢复和串电压选光伏。 |
| 独立 MPPT 与混合逆变器拓扑混用 | 统一采用一体机内置 MPPT；无独立控制器及其外部回路。 |
| 设备间 ≥0 ℃与 ≥10 ℃互相矛盾 | 采用已有非本系统电加热的供暖房间，电池目标 10—40 ℃。 |

# 第 1 章 设计任务与系统边界

## 1.1 设计对象与已知输入

设计城市为兰州，坐标 36.05°N、103.83°E；沿用原稿市区约 1520 m 海拔。NASA 网格文件标注海拔 2068.47 m，是网格地形高程，不能当成实际房屋高程。选定逆变器资料允许海拔 2000 m，因此本方案适用于上述市区场地；若选址超过 2000 m，应重新确认厂家降额或更换产品。

保障原稿关键家电以及有限时长电采暖，冬季家庭交流日能量 7.605 kWh。电采暖仅指清单中的电热毯和 1.2 kW 局部电暖器，不承诺全屋纯电采暖。无公共电网输入、发电机及电动汽车充电；GRID 与 GEN 端封闭标识，仅 LOAD 端供本项目负荷。

## 1.2 自治、恢复与场地假设

自治能力取连续 2 d 无有效光伏；自治结束后应在不超过 3 个最不利月平均辐照等效日内补回亏电，同时维持日常负荷。该恢复时间是平均能量模型结果，不能解释为连续三天实际天气保证。

为完成第 8 章，本版设定可用平屋顶东西 9.0 m、南北 9.0 m，南侧女儿墙高 0.30 m，设备间净尺寸 3.0 m×3.0 m×2.8 m。屋顶无邻楼、树木遮挡为待核实假设。此前没有提供现场测绘，尺寸不是实测。

设备间处于已有供暖建筑内，电池目标温度 10—40 ℃；已有供暖不从本系统取电。采用温控排风。若房间需要电加热保温，须将其能耗加入本系统再选电池和光伏，不得沿用本版容量。

## 1.3 系统组成

PV01—PV05 串接为 S1，PV06—PV10 串接为 S2，各经独立直流隔离与浪涌保护接 INV1 的 MPPT1、MPPT2。一体机电池端接 51.2 V 正负母排，BAT1—BAT6 分别通过支路保护接母排；LOAD 输出接交流配电箱 DB1。MPPT 向母线供电，电池在母线充放电，逆变器向交流负荷供电。

光伏侧约 210 V/13 A 每路、电池侧约 48—56.4 V/百安培、交流侧 220 V/约 23 A 是三个不同端口。两个 PV 串不在外部并联，两个 MPPT 输出在设备内部管理。

# 第 2 章 家庭关键负荷与功率边界

## 2.1 原负荷清单及取值性质

保留原稿家电型号与用能假设。来源链接属于原稿引用，本次未将其描述为逐项实测或重新检索结果。铭牌输入、能效耗电、典型输入及假设值分别注明。

表 2-1 沿用的家庭负荷清单

| 类别 | 设备 | 功率与原稿来源 | 时间/系数 | 日耗电 | 计算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制冷 | 海尔 BCD-235WFCI 冰箱 | 0.54 kWh/24h（海尔官网）https://www.haier.com/cooling/20201112_150262.shtml | — | 0.54 | 能效标识日耗电 |
| 空调 | 美的 KFR-35GW/N8KS1-1P（仅夏季） | 额定制冷 845 W（美的商城）https://www.midea.cn/detail/index?itemid=1000000000400731698266 | 4h×0.3 | 1.01 | 0.845×4×0.3（夏季月） |
| 采暖 | 双人电热毯 150 W | 150 W（典型） | 8h | 1.20 | 0.15×8 |
| 采暖 | 对流式电暖器 1200 W | 1200 W（典型） | 5h×0.5 | 3.00 | 1.2×5×0.5 |
| 照明 | 飞利浦 LED 9 W×8 | 9 W（标准） | 4.5h | 0.32 | 0.009×8×4.5 |
| 通信 | 小米路由器 AX3000 | 约 6 W（典型） | 24h | 0.14 | 0.006×24 |
| 通信 | Redmi 智能电视 A55 | 120 W（小米官网）https://www.mi.com/redmitv/a55/specs | 3.5h | 0.42 | 0.12×3.5 |
| 通信 | 笔记本 联想小新 Pro14 | 65 W 适配器/典型 40 W | 5h | 0.20 | 0.04×5 |
| 通信 | 手机快充 ×2 | 平均 10 W（假定） | 3h | 0.06 | 0.01×2×3 |
| 炊事 | 美的 FB40Simple111 电饭煲 | 860 W（美的商城）https://m.midea.cn/detail/index?itemid=1000000000400702348703 | 0.6h | 0.52 | 0.86×0.6 |
| 炊事 | 美的 WHJ1705b 电热水壶 | 1500 W（苏宁，修正原 1800）https://www.suning.com/item/0070154004/191593092.html | 0.15h | 0.23 | 1.5×0.15 |
| 炊事 | 方太 CXW-200-JQ03TS 油烟机 | 200 W（太平洋/官方）https://product.pconline.com.cn/hood/pk/param/619620_1331550.html | 0.5h | 0.10 | 0.2×0.5 |
| 炊事 | 格兰仕 P70D20TL-D4 微波炉 | 输出 700 W/输入约 1150 W（中关村）https://detail.zol.com.cn/ProductComp_param_244107-404197.html | 0.12h | 0.14 | 1.15×0.12 |
| 炊事 | 美的 C21-RT2170 电磁炉 | 2100 W（苏宁，C21 机型）https://m.suning.com/product/0000000000/12286980674.html | 0.5h/周 | 0.15 | 2.1×0.5/7 |
| 生活辅助 | 海尔 EG100MATE2S 洗衣机 | 洗涤 200 W/脱水 500 W（苏宁/海尔）https://product.suning.com/0070165541/12308658700.html | 0.5h+0.2h | 0.30 | 0.2×0.5+0.5×0.2+0.1 |
| 生活辅助 | 待机负荷 | 约 12 W（假定） | 24h | 0.29 | 0.012×24 |

洗衣机原式 0.2×0.5+0.5×0.2+0.1=0.30 kWh 中，末项 0.10 kWh 在原稿没有来源。本版明确保留为每次洗衣附加过程能耗的教学预算，并纳入小时表；若实际程序无此项，按 0.20 kWh/d 回算。冰箱 0.54 kWh/d 只作为原能效条件下的日能量，运行功率另暂取 120 W。

E_i = n_i P_i t_i f_i /1000；E_AC = ΣE_i（P：W；t：h/d；E：kWh/d）

不含制冷采暖的基础能量 =0.540+0.324+0.144+0.420+0.200+0.060+0.516+0.225+0.100+0.138+0.150+0.300+0.288=3.405 kWh/d。电磁炉按每周一次 0.5 h 折为 0.150 kWh/d；这只是周平均能量。

表 2-2 季节负荷

| 月份 | 家庭 E / kWh·d⁻¹ | 排风预算 | 合计交流 E |
| --- | --- | --- | --- |
| 11—3 | 7.605 | 0.096 | 7.701 |
| 4、10 | 4.605 | 0.096 | 4.701 |
| 6—8 | 4.419 | 0.096 | 4.515 |
| 5、9 | 3.405 | 0.096 | 3.501 |

## 2.2 小时能量闭合与错峰

下表为冬季周平均代表日小时平均功率，并非瞬时最大值。基础连续平均功率为冰箱 22.5 W、路由 6 W、待机 12 W，共 40.5 W。电热毯 22—06 时；电暖器 18—23 时、占空比 0.5；排风 10—18 时。炊具在午晚餐分段安排，洗衣机在白天。

表 2-3 冬季周平均小时能量复核

| 时段 | 平均 W | 时段 | 平均 W |
| --- | --- | --- | --- |
| 00—01 | 190.5 | 12—13 | 340.5 |
| 01—02 | 190.5 | 13—14 | 52.5 |
| 02—03 | 190.5 | 14—15 | 52.5 |
| 03—04 | 190.5 | 15—16 | 352.5 |
| 04—05 | 190.5 | 16—17 | 52.5 |
| 05—06 | 190.5 | 17—18 | 52.5 |
| 06—07 | 40.5 | 18—19 | 1593.5 |
| 07—08 | 40.5 | 19—20 | 872.5 |
| 08—09 | 40.5 | 20—21 | 892.5 |
| 09—10 | 40.5 | 21—22 | 892.5 |
| 10—11 | 52.5 | 22—23 | 946.5 |
| 11—12 | 52.5 | 23—24 | 190.5 |

小时平均功率合计 7701 Wh，与表 2-2 一致。18—19 时电饭煲 0.6 h、水壶 0.15 h、油烟机 0.5 h；微波炉安排 12—12:07.2，电磁炉周末 12:10—12:40，洗衣安排 15—16 时。电磁炉周末当天比周平均增加 0.90 kWh，工作日减少 0.15 kWh；两天包含一次电磁炉时较周平均增加 0.75 kWh，小于两天 10%需求储备。

## 2.3 连续功率与启动组合

连续功率按保守允许同时开启组合，而不是小时平均峰值。高功率厨房负荷中允许饭煲与烧水同时开启，但电磁炉、微波炉和洗衣机与此组合错开；电热毯提前开启作为包络条件。

P_max =1.2+0.15+1.5+0.86+0.20+0.072+0.12+0.12+0.006+0.012+0.04+0.02+0.012 = 4.312 kW

P_short = P_max −0.120+0.600 = 4.792 kW

冰箱启动 600 W、持续 2 s 是教学条件，并非该海尔型号已取得的启动试验。保守设计取 4.80 kW。洗衣脱水暂按 1 kW 短时输入，在 15 时段小于本包络；变频空调只在夏季运行，另与电磁炉错峰，按原 845 W 额定输入筛选，最大输入和启动实测仍待核实。

视在功率按阻性用电 PF=1、饭煲及电视 0.95、风机/油烟机 0.80、冰箱启动 0.65、小电源照明 0.90 的教学下限逐项 P/PF 相加，启动约 5.236 kVA，略高于 5 kVA，低于所选资料最大 5.5 kVA。需核实离网输出过载适用性；运行策略规定高负荷时段使用水壶前先关闭电暖器，减少1.2 kW，使启动组合约 3.592 kW、4.036 kVA，落在5 kVA内。此操作在启动之前执行，避免依赖启动后的人工反应。

# 第 3 章 太阳能资源与环境工况

## 3.1 数据来源和倾斜面换算

采用原项目保存的《数据-兰州-NASA-POWER-2019-2023.json》月平均汇总，含水平总辐照、散射辐照与气温；这是 NASA 再分析/卫星网格汇总，不能称为屋顶实测。原稿记录查询日 2026-09-06，本版于 2026-09-10 复算。当前文件不含完整逐年月度原始响应，无法单独审核原五年平均的聚合过程；它作为沿用输入随本交付留存。

沿用正南、35°设计倾角，并明确为选定值，不宣称已做全年最优倾角搜索。用月代表日的 Liu–Jordan 各向同性模型，地面反照率 ρ=0.20，逐月积分直射几何得到 R_b。

H_T = (G−D)R_b + D(1+cosβ)/2 + Gρ(1−cosβ)/2

R_b = [cos(φ−β)cosδ sinω_s′ + ω_s′ sin(φ−β)sinδ] / [cosφ cosδ sinω_s + ω_s sinφ sinδ]

ω_s=acos(−tanφ tanδ)，ω_s′=min[ω_s,acos(−tan(φ−β)tanδ)]，角度在公式中用弧度；δ=23.45°sin[360°(284+n)/365]。代表日年序为 15、46、74、105、135、162、198、229、259、289、320、349。G、D 单位 kWh/(m²·d)，H_T 数值对应 h/d。本模型不含山体、建筑和雪覆遮挡。

## 3.2 最不利设计月

表 3-1 月度资源及需求（未舍入值参与计算）

| 月 | 水平 G | 散射 D | 35° H_T | 交流 E | 最低 PV/kWp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.995 | 1.163 | 4.727 | 7.701 | 2.472 |
| 2 | 3.742 | 1.476 | 5.094 | 7.701 | 2.294 |
| 3 | 4.828 | 2.135 | 5.549 | 7.701 | 2.106 |
| 4 | 5.514 | 2.499 | 5.503 | 4.701 | 1.363 |
| 5 | 6.002 | 2.774 | 5.471 | 3.501 | 1.065 |
| 6 | 5.901 | 2.770 | 5.178 | 4.515 | 1.398 |
| 7 | 6.197 | 2.529 | 5.505 | 4.515 | 1.315 |
| 8 | 5.186 | 2.270 | 4.993 | 4.515 | 1.450 |
| 9 | 4.615 | 1.971 | 5.034 | 3.501 | 1.158 |
| 10 | 3.513 | 1.531 | 4.453 | 4.701 | 1.684 |
| 11 | 3.221 | 1.123 | 5.021 | 7.701 | 2.327 |
| 12 | 2.821 | 0.958 | 4.812 | 7.701 | 2.428 |

按第 4 章统一损失口径比较 E_DC/H_T，最大值出现在 1 月：H_T=4.7266 h/d、E_DC=8.9126 kWh/d。最不利月由原稿水平面判定的12月修正为1月；后续光伏容量与恢复计算全部使用1月倾斜面资源。

## 3.3 高低温边界

沿用原稿最低环境 −21.7 ℃、最高 39.8 ℃，来源为原稿气象报道，作为本次教学边界；不是本次另行取得的气象设计重现期值。组件低温 Voc 按 −21.7 ℃，高温按 NOCT 法初估。

T_cell =39.8+(45−20)×1000/800=71.05 ℃

高温电压筛选上取 75 ℃，覆盖上述估计。电池与逆变器处于温控室内，不能把室外极端温度直接套在电池正常运行容量上；供暖失效时进入降载与低温禁充策略。

# 第 4 章 能量损失与计算口径

## 4.1 逐项列损失

表 4-1 设计系数

| 参数 | 取值 | 性质/用途 |
| --- | --- | --- |
| η_inv | 0.94 | 教学设计效率；厂家最大效率不作日平均 |
| E_aux | 0.030×24=0.720 kWh/d | 一体机+BMS/通信固定直流自耗预算 |
| K_PV | 0.88 | 温度、污损、不匹配等组件侧综合预算 |
| η_MPPT | 0.98 | MPPT/DC 转换设计效率，非跟踪效率 |
| η_wire | 0.98 | 线路能量效率预算 |
| η_ch、η_dis | 各 0.95 | 电池充放电效率 |
| DOD、K_T、K_C | 0.80、0.95、0.90 | SOC 窗口、温度系数、容量保有率 |
| K_R、N_A | 1.10、2 d | 负荷储备和自治约定 |

E_DC = E_AC/η_inv+E_aux =7.701/0.94+0.720=8.91255 kWh/d

交流待机 12 W 属家电；直流辅助 30 W 属系统设备；排风 12 W×8 h 属交流负荷，三者不重复。若未来采用包含空载损耗的整机效率曲线，应替换本近似模型并取消重复自耗。

## 4.2 全部经储能的保守路径

η_path =0.88×0.98×0.98×0.95×0.95×0.94=0.71698

自治电池公式从 E_DC 起算，只除放电效率，不再除逆变器效率。光伏日平衡则计入组件、MPPT、线路和充放电损失。白天直供将减少储能损失；本阶段采用全经储能模型，不据此承诺逐时可靠性。

# 第 5 章 蓄电池容量与组合

## 5.1 标称容量重算

E_bat,min = N_A E_DC K_R /(DOD K_T K_C η_dis)

E_bat,min =2×8.91255×1.10/(0.80×0.95×0.90×0.95)=30.175 kWh

C_min =1000E_bat,min/51.2=589.4 Ah；N_P=ceil(E_bat,min/5.12)=6

K_C=0.90 表示容量衰减至初始 90%时仍验证自治，K_T=0.95 是温控工况下的保守教学折减，不冒充 EG4 容量曲线。DOD 与储备分别表达可用 SOC 窗口和需求偏差。新增这些成立条件后，不能再保留原稿 22.56 kWh 的下限。

表 5-1 同等服务条件方案比较

| 数量 | 标称/kWh | 可供 DC/kWh | 2d 含储备需求 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 25.60 | 16.635 | 19.608 | 不足 |
| 6 | 30.72 | 19.962 | 19.608 | 满足 |
| 7 | 35.84 | 23.289 | 19.608 | 满足 |

最终 6 台、30.72 kWh、600 Ah；容量为下限的 1.018 倍，小于原指导书 1.25 倍控制值。仅有约 1.8% 超出含储备下限的余量，因此额外电加热或辅助耗电增加时必须回算。

## 5.2 产品参数与电流

EG4 LL-S 官方规格页（本次读取版本 1.2.5）给出 51.2 V、100 Ah；模块只允许 1 串、最多 64 并；连续充放电上限各 100 A，推荐各 50 A。推荐吸收 56.2±0.2 V、浮充 54±0.2 V，SOC 截止不低于 20%。这些是正常设定，44.8 V 是 BMS 放电保护值，不能当作日常用尽电池的目标。[2]

逆变器低母线运行校核取 48 V，设置低压预警/降载不晚于该范围；SOC 20% 为主截止。48 V 阈值在负载下可能提前触发，须通过放电试验确认 80% DOD 可用窗口；若提前截止导致可用能量不足，应增加模块或调整经厂家认可的阈值。瞬时效率取 0.90，辅助 30 W。

I_cont =5000/(48×0.90)+30/48=116.37 A <120 A

I_start =4792/(48×0.90)+30/48=111.55 A

I_chg ≤ min(P_PV,avail×0.98/V_bat，120 A，BMS CCL)

5.50 kWp 在 48 V 时估计 112.29 A，在 56.2 V 时 95.91 A；晴冷工况可能触及 120 A 限流，故电池总回路按 120 A 双向连续电流设计。1.20 不均流系数下，六台最不利充电支路为 24.0 A，满载放电支路约 23.27 A，均低于推荐 50 A。移除一台后功率仍可筛选满足，但两天含储备自治不满足。

## 5.3 敏感性与温控

表 5-2 条件变化回算

| 工况 | 最低 kWh | 100 Ah 模块数 | 解释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 d 自治 | 45.262 | 9 | 其他系数不变 |
| K_T=0.70 | 40.952 | 8 | 仅为温度敏感性，仍不能低温充电 |
| 额外 100 W 电加热×24 h | 38.819 | 8 | 说明保温热源假设影响容量 |

电池充电允许环境 0—50 ℃，放电 −20—55 ℃；本设计把正常控制收窄至 10—40 ℃。温度传感器监测电池区域，接近 5 ℃预警并停止受控充电，不能依赖 BMS 最后一级保护进行日常控温。[2]

# 第 6 章 光伏阵列、MPPT 与逆变器选型

## 6.1 平均能量与恢复约束

P_PV,min = E_DC/(H_T K_PV η_MPPT η_wire η_ch η_dis)=2.472 kWp

E_PV,DC=P_PV H_T K_PV η_MPPT η_wire

T_rec=(2E_DC/η_dis)/(E_PV,DC η_ch−E_DC/η_dis)

P_PV,3d = (1+2/3)P_PV,min=4.120 kWp

表 6-1 光伏初选比较

| 容量 | 方案 | 恢复等效日 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.40 kWp | 原稿预填 | 无法恢复 | 不满足恢复约束 |
| 4.40 kWp | 550 W×8，4 串接每路 MPPT | 2.56 | 日能量可行；4 串高温电压下界不足 |
| 5.50 kWp | 550 W×10，5 串接每路 MPPT | 1.63 | 本版选定 |

恢复分母为正才可定义恢复时间。上式补回两天实际亏电，10%需求储备用于自治容量；若恢复日持续有 10%额外用电，可把 E_DC 同步乘 1.10 重算。模型未包含云量序列、限流时长及充电尾段，后续第 9 章宜做逐时 SOC 验证。

## 6.2 同一版本组件参数

组件采用 LONGi LR5-72HPH-550M，锁定 20220810 V16 G2 数据表；本次已核对厂家参数页。成熟型号便于参数追溯，不代表当前当地现货。[3]

表 6-2 组件参数

| Pmp | Voc/V | Vmp/V | Isc/A | Imp/A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 550 W | 49.80 | 41.95 | 13.98 | 13.12 |

尺寸 2278×1134×35 mm、质量 27.5 kg、NOCT 45±2 ℃；Voc 温度系数 −0.265%/℃、Isc +0.050%/℃、Pmp −0.340%/℃；Voc/Isc 公差 ±3%，功率公差 0—+3%，最大串联熔断器 25 A。

## 6.3 五串、两路独立跟踪器的电压电流校核

V_oc,cold,mod=49.80[1−0.00265(−21.7−25)]×1.03=57.642 V

V_oc,cold,string=5×57.642=288.21 V <500 V

最大绝对电压允许串数 floor(500/V_oc,cold,mod)=8；九串将超过 500 V，不能只用 STC 的 9×49.8=448.2 V 判断。实际采用五串，对冷 Voc 有明显余量。

P_mp,75=550[1−0.00340(75−25)]=456.5 W；I_sc,75,upper=14.759 A

V_mp,75 ≥P_mp,75/I_sc,75,upper=30.929 V；5 串≥154.65 V

数据表未给 Vmp 温度系数，故采用 Pmp/Isc 构造 1000 W/m²时的电压下界，不把功率温度系数冒充电压温度系数。4 串下界约 123.72 V，低于 150 V MPPT 下限；5 串约 154.65 V，高温电压裕量有限，线长必须受控。

按每路单程 15 m、6 mm²、13.12 A 计算线路压降 1.476 V，五串高温估计到机端仍约 153.17 V；按高温电流上界压降约 1.66 V，仍约 152.98 V。低辐照 I–V 曲线未取得，不能宣称所有光照下都在 MPPT 区间。

I_sc,design=1.25×14.759=18.449 A <27 A/MPPT

每路仅一串：工作电流 13.12 A，小于 18 A/MPPT；高温 Isc 上界 14.76 A 也小于工作限值，辐照增大时允许控制器削峰。两串分别接两路 MPPT，禁止将其并入同一 18 A 端口。STC 每路 2.75 kWp、Vmp=209.75 V，合计 5.50 kWp，小于整机 6.50 kWp 接入值。

## 6.4 一体机及离网功率边界

选用 Deye SUN-5K-SG05LP1-EU-SM2，锁定 2024-05-13 英文规格页及 2024-08-13 同系列手册。原稿 SUN-5K-SG01LP1-EU 的证据链接不够明确，本次采用能取得同型号官方资料的 SG05 型号，保持德业 5 kW、48 V 级方案。[4][5]

表 6-3 一体机接口核对

| 项目 | 厂家值 | 本版需求/结论 |
| --- | --- | --- |
| PV 电压 | 最大 500 V；启动 125 V；MPPT 150—425 V | 低温 Voc 288.2 V；高温机端下界约153 V |
| PV 电流 | 工作18+18 A；短路27+27 A | 每路工作13.12 A；设计Isc18.45 A |
| 电池 | 40—60 V；充/放各120 A | 工作48—56.4 V；满载116.37 A |
| 交流 | 额定5 kW；最大5.5 kVA；离网2倍额定10 s | 持续4.312 kW；启动4.792 kW；采用错峰兜底 |
| 安装 | 366×589.5×237 mm；26.8 kg | 室内挂墙；不另列独立控制器 |
| 环境 | 45 ℃以上降额；允许海拔2000 m | 室内10—40 ℃；场地约1520 m |

5 kW 满载是按 48 V 校核，不能把 44.8 V BMS 硬切断点当作仍能输出 5 kW 的承诺：该点按 90%瞬时效率计算超过 120 A。SOC/低压告警时优先卸除电暖器、水壶等负荷。

该机有并网能力，但本项目只用离网 LOAD 输出，设置 220 V、50 Hz，禁用电网/发电机充电。内置 MPPT 省去独立控制器及外部 MPPT—母排线；原独立 MPPT 示意不能继续用于本版图纸和清单。

## 6.5 BMS 通信与设定表

EG4 规格页明确列出 Deye 品牌兼容；这支持产品家族方向，但不等于本固件组合已联调。BAT1 为主模块，BAT2—BAT6 依 EG4 并联通信端口级联、地址唯一；主模块经厂家规定的 Deye 协议电缆接 INV1 BMS 端。不得凭 RJ45 外形相同使用任意网线，也不得把 CAN 接到普通以太网端口。

表 6-4 调试前配置依据

| 设置 | 值/动作 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 电池类型/容量 | 锂电、51.2 V、600 Ah；以BMS识别为准 | 设计设定 |
| 吸收/浮充 | 56.2/54.0 V；服从BMS更严格限制 | EG4推荐 |
| SOC截止 | 20%；低压预警/降载按48 V附近验证 | 设计设定 |
| 充放电限流 | 总计≤120 A，且不超过CCL/DCL | 设计上限 |
| 均衡/温补 | 禁用铅酸均衡与铅酸温补 | 设计要求 |
| 通信故障 | 启用BMS_Err_Stop，失联停止受控运行 | 手册有此功能；待联调 |

现场需确认六台识别、SOC、CCL/DCL、温度与告警联动，并核对 EG4 协议号、Deye 固件支持及引脚。未取得具体配线表前，本版不填写猜测针脚；E-01 应标注采用经厂家确认的专用通信线。

# 第 7 章 电缆、保护与接地

## 7.1 回路编号与压降

回路编号与后续 E-01/M-02 共用。C1A、C1B 为屋面两串至 INV1，各单程 15 m；C2-1—C2-6 为六台电池到母排，各单程 1.5 m、等长星形连接；C3 为母排至一体机 1.5 m；C4 为 LOAD 至 DB1 8 m。长度为第 8 章预留线路预算，CAD 确定绕行后复核。

ΔU=2ρLI/S；δU=100ΔU/U；ρ=0.0225 Ω·mm²/m（温升近似）

表 7-1 铜线压降初选

| 回路 | mm² | 单程m | 电流A | 压降V | 相对值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1A/B 每串 | 6 | 15 | 13.12 | 1.476 | 0.704%（STC 209.75 V） |
| C2 每电池 | 16 | 1.5 | 24.00 | 0.101 | 0.211%（48 V） |
| C3 电池总线 | 35 | 1.5 | 120.00 | 0.231 | 0.482%（48 V） |
| C4 交流干线 | 6 | 8 | 22.73 | 1.364 | 0.620%（220 V） |

电池支路+主线总压降约 0.333 V、0.693%；光伏按高温电压下界复核约 1.07%；交流干线约 0.62%。正常工作压降不使用 Isc 代替运行电流。PV 电缆用耐候光伏专用线、连接器采用配套同厂同系列；所有端子须满足截面和压接条件。

一体机手册 5 kW 型号推荐电池线 35 mm²、交流线 6 mm²，与本初选一致；电池端扭矩 5.2 N·m、交流端 1.2 N·m，仅适用手册对应端子版本。[5]

## 7.2 保护器件与载流配合

表 7-2 保护设备初选

| 位置 | 初选 | 数量 | 配合条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| S1/S2 | 2P 25 A、≥600 VDC 光伏负载隔离 | 2 | 每路设计Isc18.45 A；独立断开 |
| PV SPD | T2光伏SPD，Ucpv初选350 VDC | 2组 | Uc>冷Voc；保护水平与设备耐受需核对 |
| 每电池正极 | 63 A、≥80 VDC熔断器及隔离 | 6套 | 修正载流量≥63 A，靠近正极端 |
| C3主回路 | 150 A、≥80 VDC双向直流保护 | 1套 | 手册5 kW电池断路器150 A；Iz需≥150 A |
| 正负母排 | 400 A，绝缘罩、等长支路 | 各1 | 最高电压及短路耐受另验 |
| 交流总开关 | 2P 25 A、230 VAC | 1 | 无旁路电网电流；干线Iz≥25 A |
| 终端支路 | A型30 mA RCBO：厨房B16、采暖B10、插座B10、照明B6 | 4路初选 | 数量随最终房间回路确定 |

S1、S2 各为独立单串且无外部并联，不能沿用参考案例“两并四只熔断器”的数量。PV 过流保护必要性需按逆变器反灌电流和线路条件确定；本版未额外设置组串熔断器，若后续确认需要，选择不超过组件25 A限制的gPV，并回核协调。隔离开关不等于过流保护器。

I_b≤I_n≤I_z,corrected；I_2≤1.45 I_z,corrected；I²t≤k²S²

载流量必须在实际电缆绝缘、环境温度、成束和敷设方式下取值。16 mm²/63 A、35 mm²/150 A是待满足的配合门槛，不是已证实的修正载流量。若35 mm²达不到150 A，增大线径须先确认端子允许规格，或采用厂家认可的转接，不能削股接线。

短路热稳定示例：若采用允许 k=115 A·s½/mm² 的铜/PVC条件，16 mm²允许 I²t=3.386×10⁶ A²s，35 mm²为16.20×10⁶ A²s；所选保护器实测/厂家限流I²t须低于对应值。实际电缆若非该绝缘类别，应更换k。电池短路电流及并联馈入缺乏产品级数据，直流分断能力暂提出≥20 kA工程选型目标，不能写成已证明足够。

## 7.3 等电位、N—PE 与剩余电流保护

组件边框、支架、逆变器、电池机柜及配电箱接公共PE母排。组件直流正负极不得自行接地。PE连续且不串入开关。屋顶等电位铜线初选6 mm²并作机械保护；主PE须随相线和故障条件确定，不以“接地电阻≤4 Ω”代替保护回路校核。

Deye手册的Signal ISLAND MODE在离网时从ATS端输出230 VAC，用于驱动外部常开继电器实现中性线与PE连接；因此本版设置外部N—PE联结继电器K1，由ATS控制，联结点位于终端RCD上游。不能照抄Victron“内置接地继电器”的描述。须由调试确认离网N—PE联结、断线故障及停止供电逻辑。[5]

厂家手册允许A型RCD，但对其所述整机外接漏电保护装置提出动作电流不低于300 mA；这不等同于终端人身附加保护。终端支路仍按30 mA A型RCBO初选；整机300 mA级保护如采用须做上下级协调及选择性核验。厂家300 mA条款适用位置、与30 mA负荷回路的兼容性，列为E-01定稿前确认项，不能把300 mA当成人身附加保护替代值。

机内已有DC/AC T2保护；外部屋顶和交流箱SPD按线路长度与防雷分区协调配置，交流Uc初选275 VAC。PV SPD的保护水平Up、后备保护和设备冲击耐受资料需匹配；有外部接闪系统或隔离距离不足时重新判断T1/组合保护。

交流支路线初选：厨房2.5 mm²、采暖2.5 mm²、插座2.5 mm²、照明1.5 mm²。逆变器限流下B/C曲线断路器未必瞬时脱扣，需校核短路故障切断时间；竣工检测至少包括PE连续性、绝缘、N—PE关系、故障回路阻抗和RCD动作。上述属于需验证项目，本阶段不报告虚构测试值。

# 第 8 章 方阵、支架与室内布置

## 8.1 屋面数量、投影与通道

屋顶9.0 m×9.0 m采用两排、每排五块竖向组件，朝南35°，每排构成一路五串。南排PV01—PV05，北排PV06—PV10；组件间隙20 mm。

排宽=5×1134+4×20=5750 mm；南北投影=2278cos35°=1866.0 mm

组件高差=2278sin35°=1306.6 mm

前缘离屋面0.50 m，后缘约1.807 m；两排水平净距取3.30 m（前排后缘至后排前缘），排间距不得误标成前缘到前缘。两排总南北包络2×1.866+3.30=7.032 m。

表 8-1 屋面定位尺寸（西南角为原点）

| 对象 | X范围/m | Y范围/m | 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南排 | 1.625—7.375 | 0.800—2.666 | 低边朝南 |
| 北排 | 1.625—7.375 | 5.966—7.832 | 低边同高 |
| 东西通道 | 每侧1.625 | 沿屋顶南北 | 入口设于西侧 |
| 南北余量 | — | 南0.800；北1.168 | 不含现场新增障碍 |

## 8.2 冬至排间遮挡校核

同高低边、正南平行排采用太阳时09—15时不发生排间自遮挡作为教学目标。当地太阳时与北京时间不同，不能直接把北京时间09时当成本公式时角−45°；现场图纸应注明太阳时。

s_z=sinφ sinδ+cosφ cosδ cosω；s_S=sinφ cosδ cosω−cosφ sinδ

净距 D≥Δh·s_S/s_z（δ=−23.44°，ω=±45°）

冬至09/15太阳时高度角约16.88°，北向阴影/高差比2.4220；所需净距3.165 m，小于3.30 m。冬至正午所需约2.217 m。09—15区间端点为本几何条件下的最大值，故排间筛选满足。

南女儿墙0.30 m低于组件0.50 m前缘，本理想水平屋面模型中不遮挡组件低边。树木、邻楼、屋顶设备、山体地平线及东西侧女儿墙高度未知，不能由排间通过推断全屋顶无遮挡。若净距仅用深圳案例1.20 m，将不满足兰州冬至目标。

## 8.3 支架与檩条简化计算

每排六榀三角支承、等间距约1.150 m；两排共12榀。每排两道东西向檩条、每道5.750 m，两排共4道，总长23.0 m（未计下料余量）。截面选Q235矩形钢管60×40×3 mm，60 mm方向竖置，弹性模量E=200 GPa。两道檩条的分担宽度各1.139 m，计算跨度上取1.20 m。

本节净风吸2.0 kPa、向下组合0.65 kPa及许用应力160 MPa均为参照案例的教学输入，未替代兰州项目的现行风雪荷载取值。为区别气候结论，本文不将其写成兰州基本风压/雪压。

I=(40×60³−34×54³)/12=273852 mm⁴；W=I/30=9128.4 mm³

q=2.0×1.139=2.278 kN/m；M=qL²/8=0.41004 kN·m

σ=M/W=44.92 MPa<160 MPa；f=5qL⁴/(384EI)=1.123 mm<L/200=6 mm

向下组合的q=0.74035 kN/m，应力14.60 MPa，挠度0.365 mm，同样小于教学限值。该结果仅为单根檩条简支梁筛选，不覆盖三角支架稳定、连接节点和屋面结构。

组件总面积A=10×2.278×1.134=25.833 m²；净风吸总力=2.0A=51.665 kN

平均每榀约4.305 kN，仅用于理解力的规模，不能据此直接平均分配锚栓。组件总质量275 kg；23 m檩条理论约101.8 kg（三角架、连接件和基础另计）。以恒载简单抵消风吸会严重不足，须核查锚固抗拔、倾覆、滑移、楼板承载与防水。

檩条布置按厂家安装孔或允许夹持区定位，不在边框钻新孔。孔位1400 mm等几何见所锁定组件图，夹具数量和适用荷载仍应按安装手册确定。原稿“8度抗震设防”未附本场地参数依据，本版不把该孤立值作为已完成结构设计。

## 8.4 设备间定位与重量

3.0×3.0 m设备间，西南角为(0,0)。电池柜落地，预选外包络0.80×0.80×1.60 m、额定承重≥400 kg；六台模块各155×442×490 mm、45.2 kg，模块合计271.2 kg，六台高度930 mm。机柜具体导轨与承重须匹配EG4安装方式。[2]

表 8-2 室内设备包络与维护区

| 对象 | 位置/尺寸 | 布置要求 |
| --- | --- | --- |
| BAT柜 | X=0.30—1.10；Y=1.90—2.70 m | 柜前Y=0.90—1.90留1m维护；柜后0.30m |
| INV1 | 北墙，X=1.80—2.166 m；下沿1.00m | 宽366、高589.5、深237mm；四周≥0.50m；前≥1m |
| DB1交流箱 | 东墙南段，预留0.45×0.60×0.18m | 不侵入INV前方维护区 |
| 母排/直流保护箱 | 柜体侧面可接近位置，预留0.40×0.50×0.20m | 短线连接；带绝缘罩；各支路等长 |
| 门 | 南墙中部，净宽≥0.90m，向外开 | 前方疏散区域保持畅通 |

逆变器手册要求左右及上下约0.50 m、正前1.00 m净空，不能沿用参考案例另一型号0.20 m的间距。本布置逆变器下沿1.00 m、上沿1.590 m，房高2.8 m可容纳上部净空；其左侧净空起点X=1.30 m，与柜体右缘1.10 m不冲突。[5]

按机柜和底座额外80 kg教学预算，总重约351.2 kg；若底座受力面积0.64 m²，平均约5.38 kPa，实际柜脚局部应力更高。楼板复核采用真实支脚与荷载位置，不能用9 m²房间面积稀释集中荷载。

## 8.5 温控、散热与能耗回算

以5 kW输出、94%效率估算逆变损耗319 W，再加5.5 kW×2%转换预算110 W和辅助30 W，选500 W排热工况。该叠加是保守的散热筛选，不作为另一项全天能耗再次加入。

V̇=3600Q/(ρ_air c_p ΔT)=3600×500/(1.05×1005×10)=170.6 m³/h

空气密度1.05 kg/m³为兰州海拔温度下的教学近似；排风机初选可在实际风阻下提供≥200 m³/h，电功率预算12 W、8 h/d，已计0.096 kWh/d。尚未选定风机产品，采购必须同时核对风量—静压与输入功率；达不到时回算。设备间40 ℃内运行；夏季若进风接近39.8 ℃，通风不能维持40 ℃目标，需条件性辅助制冷或降载，制冷能耗不在本版保障范围。

冬季关闭不必要排风、维持已有建筑供暖；电池区域低于5 ℃预警禁充。若供暖失效或需全天排风，本版容量很紧：仅将风机由8 h改24 h就增加0.192 kWh/d，应按第4—6章公式重新取整模块数。温控假设是设计成立条件，不能写成全年可靠性已验证。

## 8.6 画图接口汇总与完成边界

表 8-3 下一阶段图纸依据

| 图号 | 应表达内容 | 锁定数量 |
| --- | --- | --- |
| E-01 | 两路五串分别入双MPPT；电池母排、保护、K1、DB1与通信 | PV10；INV1；BAT6；无独立MPPT |
| M-01 | 9×9m屋顶，35°，两排五块，净距3.30m、支承与通道 | 12榀支承；4道檩条、总长23m |
| M-02 | 3×3m温控房、设备实际尺寸、线长与维修区 | 柜1；逆变器1；交流箱1；直流箱1 |

本版已完成：前五章数据闭合修订、光伏恢复与串电压筛选、一体机基本接口、线缆压降及保护初选、兰州冬至排间几何、檩条教学计算与室内定位。尚未完成：现场测绘、风雪/抗震与锚固专业计算、厂家BMS配线与联调、保护器具体分断/载流协调、夏季温控实测，以及三张CAD和第9章逐时验证。

# 参考资料与输入来源

[1] 用户提供《任务1-户用离网光伏完整设计案例.pdf》及《兰州-D1-D5-按指导书执行版.docx》；前者用于章节方法和教学比较，后者为兰州输入基础。

[2] EG4 LL-S 48V 100AH，规格页当前读取版本1.2.5，访问2026-09-10。https://eg4electronics.com/wp-content/uploads/2024/04/EG4-LL-48V-100A-Spec-Sheet.pdf

[3] LONGi LR5-72HPH 540–560M，20220810 V16 G2，550M列，访问2026-09-10。https://static.longi.com/Hi_MO_5m_LR_5_72_HPH_540_560_M_35_35_and_15_G2_V16_b8597c604e.pdf

[4] Deye SUN-(3.6–8)K-SG05LP1-EU-SM2，2024-05-13规格页，5K列。https://www.deyeinverter.com/deyeinverter/2024/05/15/datasheet_sun-3.6-8k-sg05lp1-eu-sm2_240513_en.pdf

[5] Deye 同系列手册，2024-08-13，安装、电池与AC接线、接地及Advanced Function章节，访问2026-09-10。https://vi.deyeinverter.com/deyeinverter/2024/08/13/rand/3694/instructions_sun-3.6-8k-sg05lp1-eu-sm2_240813_en.pdf

[6] 原项目NASA汇总JSON：2019—2023，坐标36.05/103.83。本交付附同值汇总；不是完整API原始响应。原查询入口：https://power.larc.nasa.gov/

[7] 原稿高低温引用，未改称本次新核验值：https://weather.news.sina.com.cn/news/2010/0729/57728.html ；https://m.thepaper.cn/newsDetail_forward_10881660

资料中的产品限值用于设备匹配；用电安排、效率、自治、恢复、场地尺寸、结构荷载、温控、功率因数和启动输入属于本版明确的教学假设。未实施现场测试，不填写实验结论。