## Parameters
Item | Value | Note
PV array design inputs (Lhasa W5)
E_AC (kWh/d) | 7.82 | W1 winter design point
K_PV | 1.1 | capacity reserve factor
H_tilt,min (h/d) | 4.74 | Dec, tilt 30 deg (W2)
eta_path | 0.782 | W3 overall path efficiency
T_min (degC) | -16.5 | extreme low (W2)
T_cell,max extreme (degC) | 60.7 | 29.4+31.3
T_cell,max normal (degC) | 44.2 | Jun mean 12.9+31.3
V_bat,chg (V) | 54.4 | W4
I_ctrl,out,max (A) | 100 | SPF 5000 ES
eta_MPPT | 0.96 | W3
Module Voc STC (V) | 52.22 | LR7-72HGD-600M
Module Vmp STC (V) | 44.12
Module Isc STC (A) | 14.49
Module Impp STC (A) | 13.6
beta_Voc (1/degC) | -0.0023
beta_Vmp (1/degC) | -0.0028
Module P (W) | 600
MPPT V min (V) | 120 | Growatt SPF 5000 ES
MPPT V max (V) | 430
Ctrl max PV input (V) | 450
Ctrl max input current (A) | 22
Ctrl max input power (W) | 6000
Selected N_S | 5
Selected N_P | 1

## Calc
Item | Formula/Value | Result | Unit
P_PV,min (kWp) | E_AC*K_PV/(H_tilt*eta_path) |  | kWp
Voc,cold (V) | Voc_STC*(1+beta_Voc*(T_min-25)) |  | V
Vmp,hot extreme (V) | Vmp_STC*(1+beta_Vmp*(Tc_ext-25)) |  | V
Vmp,hot normal (V) | Vmp_STC*(1+beta_Vmp*(Tc_norm-25)) |  | V
Vmp,cold (V) | Vmp_STC*(1+beta_Vmp*(T_min-25)) |  | V
N_S,min | CEILING(V_MPPT_min/Vmp_hot_ext,1) |  | 串
N_S,max | FLOOR(V_ctrl_max/Voc_cold,1) | FLOOR(Parameters!B22/C3,1) | 串
Actual P_PV (kWp) | N_S*N_P*P_mod/1000 |  | kWp
String Voc,cold (V) | N_S*Voc_cold |  | V
String Vmp,hot (V) | N_S*Vmp_hot_ext |  | V
String Vmp,cold (V) | N_S*Vmp_cold |  | V
I_chg (A) | MIN(P_PV*eta_MPPT*1000/V_bat_chg, I_ctrl_out_max) |  | A
Monthly review (P_PV=3.00 kWp, tilt 30 deg)
Month | H_tilt (kWh/m2/d) | E_PV (kWh/d) | E_AC (kWh/d) | 供能比
1 | 4.9 |  | 7.82
2 | 5.31 |  | 7.82
3 | 6.2 |  | 7.82
4 | 6.39 |  | 4.82
5 | 6.84 |  | 3.62
6 | 7.21 |  | 4.97
7 | 5.93 |  | 4.97
8 | 5.92 |  | 4.97
9 | 5.81 |  | 3.62
10 | 5.8 |  | 4.82
11 | 5.34 |  | 7.82
12 | 4.74 |  | 7.82

## Check
Item | Computed | Allowed | Result
String Voc,cold <=450V |  | 450
String Voc,cold <=430V |  | 430
String Vmp,hot >=120V |  | 120
String Vmp,cold <=430V |  | 430
N_S in [N_S,min,N_S,max]
Isc <=22A |  | 22
Imp <=22A |  | 22
P_PV <=6000W |  | 6000
I_chg <=100A |  | 100