# 户用离网光伏发电系统设计报告 — 拉萨

课程：2026 专业课程创新研修 · 课程设计（任务1）

设计城市：拉萨（29.66°N、91.14°E，海拔约 3650 m）

日期：2026-09-04（报告汇总，各章数据查询日期见相应章节）

## 1. 摘要

本设计为拉萨市某普通住宅（3 口之家、90~110 m²）完成一套完全离网的户用光伏发电系统设计。拉萨为高原温带半干旱气候（冬寒夏凉、年辐照全国顶级），本方案差异化主线为冬季电采暖负荷。系统交流输出单相 220 V/50 Hz，直流侧 48 V 级磷酸铁锂蓄电池，自主供电 2 d（3 d 敏感性），光伏容量按最不利设计月（12 月）确定。

设计结果：交流侧日用电量 E_AC=7.82 kWh/d（冬季采暖设计点，区间 7.5~8.0 内）；最不利设计月 12 月（需求辐照比 R=1.85），设计倾角 30° 正南，倾斜面峰值日照 4.74 h/d；蓄电池最低标称能量 21.64 kWh，选 Benhoo BNP-5120BM ×5 并联 = 25.60 kWh；光伏阵列 3.00 kWp（隆基 LR7-72HGD-600M 600 W×5 串×1 并）；逆变器 Growatt SPF 5000 ES（5 kW/10 kVA，η_path≈0.782）；线缆、保护、防雷接地按 GB 标准完成（含采暖回路与高海拔/低温差异化校核）；三张 A3 图纸完成；系统初始投资约 ¥32,740（含设备间保温）。全部校核满足要求，红线自查通过。

## 2. 设计任务和基本条件

任务：同任务书——完全离网户用光伏系统，交付报告、三张 A3 图纸、计算文件、实验资料、产品价格资料与最终提交文件夹。

统一条件：完全离网；单相 220 V/50 Hz；48 V 级磷酸铁锂；2 d 自主供电（3 d 敏感性）；光伏按最不利设计月；设备选型用真实产品、三文件一致。

拉萨条件：高原温带半干旱季风气候，冬季（11–3 月）必须电采暖（月均温 -5.2~0.9 ℃），夏季凉爽（最热月 6 月均温约 12.9 ℃）；年水平面总辐射约 1988 kWh/m²·yr（全国顶级，"日光城"）；极端最低 -16.5 ℃、最高 29.4 ℃；海拔约 3650 m（电子设备需高原降额校核）。家庭 3 口之家、90~110 m²（W1）。

## 3. 家庭负荷和 24 h 运行安排

### 3.1 负荷清单（冬季口径，W1）

| 类别 | 日耗电(kWh/d) | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 制冷和空调（冰箱 0.54；夏季 6–8 月轻空调 1.35） | 0.54（冬季） | 拉萨最热月均温仅 12.9 ℃，冬季无空调——该位置由采暖承接 |
| 采暖（拉萨新增，替代空调位置） | 4.20 | 电热毯 150 W×8 h=1.20 + 电暖器 1.2 kW×5 h×0.5=3.00 |
| 照明 | 0.38 | ✅ 建议范围 |
| 通信和信息设备 | 0.97 | ✅ |
| 基本炊事 | 1.15 | ✅ |
| 生活辅助 | 0.57 | ✅ |
| 合计（冬季设计点） | 7.82 | 区间 7.5~8.0 ✅ |

（非采暖月：过渡月 4、10 月 4.82；夏季 6–8 月 4.97；温和月 5、9 月 3.62 kWh/d——供逐月复核。）

### 3.2 24 h 运行表与最大同时功率

冬季峰值出现在 19:00–19:15 烧水时段（电暖器+电热毯+水壶+电饭煲+油烟机+照明+电视+冰箱+路由）≈ 4.6 kW；周末校核（电磁炉周末午餐，电暖器未开）≈ 3.6 kW → P_max ≈ 4.6 kW（明显高于深圳 3.0 kW，电采暖所致）。

### 3.3 短时冲击功率

最不利组合（冬季峰值+冰箱压缩机启动）≈ P_short ≈ 5.2 kW；电暖器/电热毯/水壶/电磁炉为阻性负载无启动冲击。

## 4. 太阳能资源和环境条件

数据源：NASA POWER（MERRA2/SYN1DEG）2019–2023 五年平均，29.66°N、91.14°E；极端温度取拉萨市气象台公开资料（查询日期 2026-09-01，W2）。

| 项目 | 取值 |
| --- | --- |
| 逐月水平面辐照 | 12 月最低 4.23 ~ 6 月最高 6.74 kWh/m²·d；年约 1988 kWh/m²·yr |
| 最不利设计月 | 12 月（R=1.85 最大：采暖负荷最高+辐照全年最低；倾斜面口径 R=1.65 复核稳健） |
| 设计倾角/朝向 | 30°、正南（Liu-Jordan：最不利月供能最大、全年总量几乎不损） |
| 倾斜面峰值日照时数 | 水平 4.23 → 倾斜 30° 4.74 h/d（+12%） |
| 极端最低/最高温 | -16.5 ℃ / 29.4 ℃；组件最高约 60.7 ℃（极端）、44.2 ℃（常态，NOCT 公式） |

> 若忽略采暖季节变化只看辐照会误选 5–6 月——按月比较法判定 12 月为最不利月（与深圳示例误区相反，差异化重点）。

## 5. 系统组成及能量损失

系统组成：光伏方阵→直流保护→MPPT 控制器→蓄电池及 BMS→离网逆变器→交流配电→负荷；三个电气位置分清（W3）。

各环节效率（W3，W6 回填）：η_cable_dc=0.98、η_ctrl=0.96、η_batt_ch/dis=0.95、η_inv=0.93（SPF 5000 ES 官方峰值）、η_cable_ac=0.99 → η_path≈0.782（0.98×0.96×0.95×0.95×0.93×0.99）。

口径声明：E_AC 为交流侧日用电量；蓄电池公式已含 η_inv 不重复除；光伏容量用 η_path；各损失只计一次。

24 h 能量平衡（冬季）：白天光伏供负荷+充电（拉萨晴空辐照强，冬季充电充分）；傍晚/夜间电采暖高峰由光伏+电池共同放电；深夜电热毯由电池支撑。夏季（5–9 月）供能比 2.8~4.4，电池充满后弃光——冬紧夏松，与深圳相反。

## 6. 蓄电池容量和组合方式

最低标称能量（指导书 §5.2，N_A=2 d、K_R=1.10、DOD=0.90、η_dis=0.95、η_inv=0.93、K_T=1.00 保温设备间）：

E_{bat,min}=\frac{7.82\times2\times1.10}{0.90\times0.95\times0.93\times1.00}=\mathbf{21.64\ kWh}\quad C_{bat,min}\approx\mathbf{422.6\ Ah}(51.2V)

模块选型：Benhoo BNP-5120BM（51.2 V/100 Ah/5.12 kWh，内置 BMS，最大充/放 50/100 A）。

组合方式：N_S=1（红线）、N_P,E=⌈21.64/5.12⌉=5 台并联 = 25.60 kWh（下限 1.18 倍 ≤1.25 ✅）。方案 B（200 Ah）失效：2 台 20.48<21.64 不足、3 台 30.72 超 1.25 倍——拉萨专属"夹逼困境"（差异化）。

电流校核（45 V、η_inv=0.93）：连续放电 119.5 A ≤5×100 A（裕量 4.2×）；短时（P_short=5.2 kW）124.3 A；最大充电 52.9 A ≤5×50 A。N_P=5（能量控制）。

3 d 敏感性：32.45 kWh → 7 台（35.84，多 2 台），不采用；保守 DOD=0.80 → 24.34 kWh（仍 5 台）；低温敏感性 K_T=0.70 → 30.91 kWh（+43%，需 7 台）——设备间保温（≥10 ℃）是拉萨经济性关键（差异化）。

## 7. 光伏阵列容量和串并联设计

阵列容量（最不利月 12 月、K_PV=1.10、H_T=4.74 h/d、η_path=0.782）：

P_{PV,min}=\frac{7.82\times1.10}{4.74\times0.782}=\mathbf{2.32\ kWp}

组件选型：隆基 Hi-MO 7 LR7-72HGD-600M（600 W，Voc=52.22 V、Vmp=44.12 V、Isc=14.49 A、Impp=13.60 A、β_Voc=-0.23 %/℃）。

温度修正（-16.5 ℃）：单块 Voc,cold=57.21 V → 组串 5×57.21=286.1 V；高温 Vmp,hot=5×39.71=198.5 V（60.7 ℃）；低温 Vmp,cold=246.2 V。

串并联：N_S,min=⌈120/39.71⌉=4、N_S,max=⌊450/57.21⌋=7 → N_S=5、N_P=1，实际装机 5×600 W=3.00 kWp（需求 1.29 倍，冬季供能余量）。校核：286.1 V≤450 V、Vmp 198.5~246.2 V∈[120,430]、13.6/14.49 A≤22 A、3.00 kW≤6 kW 全部 ✅；逐月供能全 OK（12 月供能比 1.42；夏季 2.8~4.4 弃光）。

## 8. MPPT 控制器和逆变器选型

选型：Growatt SPF 5000 ES（离网一体机，官方 Datasheet 2024-09）。

| 校核项 | 拉萨需求 | 设备能力 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 连续功率 | P_max=4.6 kW | 5 kW | ✅ 利用率 92% |
| 短时功率 | P_short=5.2 kW | 10 kVA | ✅ |
| 输出 | 220 V/50 Hz 单相 | 230 V±5 %、纯正弦波 | ✅ |
| MPPT 输入 | ≤450 V、120~430 V、≤22 A、≤6 kW | 全部满足（3.00 kW 阵列） | ✅ |
| 最大充电电流 | I_chg=52.9 A | ≤100 A | ✅ |
| 直流电流 | I_dis=119.5 A | 电池侧 5×100 A | ✅ |
| 低压切断 | ≥44.8 V | 可设置 | ✅ |
| 高海拔降额（拉萨新增） | 3650 m 按每 1000 m 降额 8~10% 初估约 4.1~4.4 kW，接近 P_max=4.6 kW | 需厂家高原额定确认；不足则上调 SPF 6000 ES | ⏳ 待确认 |
| 低温充电（拉萨新增） | 冬季 0 ℃ 以下 BMS 限制 | 设备间保温≥10 ℃ + 低温策略 | ✅（设计决策） |

交流输出额定电流 I_ac≈5000/220=22.7 A（P_max=4.6 kW 时约 20.9 A）。

## 9. 线缆、保护、防雷和接地

6 类回路（指导书 §8；全部 I_b≤I_n≤I_z 且压降限值内）：

| 回路 | 线缆 | I_b | I_n | δU | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 组件串线 / C2 组串→MPPT | PV1-F 4 mm² | 14.49/13.6 A | 25 A | 0.07%/0.90% | ✅ |
| C3 MPPT→电池 | RV 16 mm²（拉萨 I_chg=52.9 A 升 16 mm²） | 52.9 A | 63 A | 0.72% | ✅ |
| C4 电池→逆变器 | RV 70 mm² | 119.5 A | 160 A | 0.27%@45 V（红线） | ✅ |
| C5 逆变器→配电箱 | RVV 6 mm² | 20.9 A | 32 A | 0.28% | ✅ |
| C6 交流末端×4 | BV 2.5/4 mm² | 1.7~13.6 A | 10/20/10/16 A | ≤0.81% | ✅ |

（C6c 采暖插座为拉萨新增回路：电暖器+电热毯 6.1 A、10 A MCB，与厨房分开错峰。）

保护配置：组串熔断器 25 A gPV；直流隔离 2P 600 Vdc；直流 SPD Type II 1000 Vdc（U_cpv≥345 V）；电池支路 5×100 A gPV + 总保护 160 A DC MCB；MPPT→电池 63 A；交流 32 A C 型 + 30 mA RCD + 交流 SPD；末端 10/20/10/16 A。

防雷接地：拉萨为少雷区（年雷暴日约 10 余天），仍按规范配直流/交流两级 SPD；组件边框、支架、设备外壳接 PE；设备间等电位联结（≥6 mm²）；接地电阻≤4 Ω（高原冻土浅、土壤电阻率高，需人工接地极复核）。

## 10. 光伏支架和设备布置

阵列布置（W8）：单排 5 块竖排（东西 5.67 m、南北投影 2.06 m），倾角 30° 正南，前沿高 0.5 m/后沿 1.69 m；距檐口≥1.0 m、侧边≥0.5 m、北侧≥0.6 m，占地约 6.7×3.2 m 落在屋面南向 6×5 m 安装区；排间节距 D=5.09 m（≈2.13×L，扩排依据）；高原耐 UV 桥架与耐候涂装。

支架初核（GB 50009，拉萨 w0=0.15 kN/m² 为四城最低）：风压标准值 wk=0.31 kN/m²；铝导轨 6063-T5（W=10.4 cm³、I=44.9 cm⁴）简支 L_b=1.2 m：σ_max=5.6 MPa≤85 MPa、f_max=0.21 mm≤L/200=6 mm ✅（拉萨风压/自重组合应力远小于深圳 24.3 MPa，支架强度裕量极大）。

设备间布置（3.0×2.5 m，保温 ≥10 ℃）：电池柜（5×BNP-5120BM）→逆变器 ≤2 m 短回路；交/直流桥架分区；检修通道≥0.8 m；机械通风、接地干线、灭火器与警示；电池柜垫高≥100 mm。

## 11. 实验和数据处理

> 依据指导书 §11；给出方法与数据处理口径，原始记录待 W10 实测后填写。

实验一 输出功率与瞬时效率：P_PV=V_PV×I_PV，η_PV=V_PV×I_PV/(G×A)×100%（红线：不得用蓄电池电压×光伏电流）。

实验二 串并联规律：相近辐照下测量单块/串/并，验证规律，异常检查遮挡/极性，不改写原始数据。

实验三 倾角影响：三个倾角相近时间测量，辐照变化大时比较 P/G；结论注明日期、太阳位置与局限。

数据处理：u_r(P)=√(u_r²(V)+u_r²(I))；原始数据记入表 7。

## 12. 设备清单和成本分析

设备清单（W11，价格基准 2026-09-03）：光伏组件 LR7-72HGD-600M×5（¥3,250）、支架系统（¥1,500）、逆变器 SPF 5000 ES（¥2,200）、电池 BNP-5120BM×5（¥20,000）+电池柜/母排、直流保护、交流配电、线缆接地、设备间保温（¥800，拉萨新增）、安装辅材——合计 ≈¥32,740。

成本指标：单位装机 ≈¥10.9/Wp；单位储能 ≈¥781/kWh；电池占成本约 64%。

蓄电池配置：方案 A（5×100 Ah，¥20,000，已用于全部校核与图纸）；方案 B（200 Ah）在拉萨失效（W4），故无 B 备选——降本空间来自组件低价期采购、保温自装、支架自装；SPF 5000 ES 高原额定若不足需上调机型。

## 13. 结论

（1）负荷：E_AC=7.82 kWh/d（冬季采暖），P_max=4.6 kW、P_short=5.2 kW，24 h 表峰值 19:00–19:15 明确；

（2）资源：最不利月 12 月（R=1.85），倾角 30°、倾斜面峰值日照 4.74 h/d，年辐照 1988 kWh/m²·yr 全国顶级；

（3）系统：单相 220 V/50 Hz、48 V 级，η_path≈0.782，冬紧夏松能量平衡；

（4）蓄电池：21.64 kWh → 5×BNP-5120BM = 25.60 kWh（1.18×），电流校核全过；3 d（32.45）、保守（24.34）、低温 K_T=0.70（30.91）敏感性验证边界；

（5）光伏：2.32→3.00 kWp（5 串×1 并），低温 Voc 286.1 V、高温 Vmp 198.5 V 校核全过，12 月供能比 1.42；

（6）电气：SPF 5000 ES 满足连续/短时/MPPT；含采暖回路 6 类线缆保护合规；少雷区两级 SPD；

（7）差异化约束：高海拔（3650 m）降额待厂家确认（不足则上调机型）；设备间保温≥10 ℃ 是低温充电与经济性关键（不保温容量 +43%）；

（8）布置与图纸：5 块竖排 30°、支架校核通过、保温设备间合理；三张 A3 图纸与计算、清单一致；

（9）成本：初始投资约 ¥32,740；

（10）红线自查：不违规串联、光伏电流不作充电电流、45 V 压降基准、E_AC 不重复除效率、实际容量不超 1.25 倍，全部通过。

## 14. 参考资料和附录

参考资料：任务书与设计指导书（2026）；GB 50797-2012、GB 50217-2018、GB 50057-2010、GB/T 32512-2016、GB/T 16895.32-2021、GB/T 36276-2023、GB/T 34131-2023、GB 50009-2012；IEC 62548-1:2023+A1:2025；NASA POWER 数据；Growatt SPF 5000 ES 官方 Datasheet（2024-09）；Benhoo BNP-5120BM 产品页；隆基 LR7-72HGD-600M 产品参数；拉萨市气象台公开资料。

附录（交付文件）：本报告；三张 A3 图纸（docs/drawings/ 拉萨版，SVG+PDF+PNG）；计算文件（差异化城市设计/计算-蓄电池/光伏阵列/线缆保护/支架/设备清单-拉萨.xlsx）；实验资料（W10 待补）；产品与价格资料；设计文档（差异化城市设计/拉萨 各章 md）。